Содержание:

Паспорт проекта

Общие сведения

- Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа:

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны;

  - Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения;

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения:

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений;

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды;

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления);

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям;

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды;

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов;

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

- Направления развития централизованных систем водоснабжения:

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения;

  - Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

- Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды:

  - Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке;

  - Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления);

  - Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.);

  - Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг;

  - Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета;

  - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа;

  - Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки;

  - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы;

  - Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное);

  - Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам;

  - Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами;

  - Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения);

  - Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов);

  - Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам;

  - Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам;

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения;

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения;

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение;

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду;

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование;

  - Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен;

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения;

  - Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

- Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения:

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод;

  - Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

- Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения;

  - Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

  - Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования с разбивкой по годам.

- Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения:

  - Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам:

    - Показатели качества воды с разбивкой по годам;

    - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения с разбивкой по годам;

    - Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) с разбивкой по годам;

    - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по годам.

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

- Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

  - Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

  - Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

  - Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

  - Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

  - Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

  - Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

  - Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

  - Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

  - Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

  - Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

- Балансы сточных вод в системе водоотведения

  - Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

  - Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

  - Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

  - Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

  - Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

- Прогноз объема сточных вод

  - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

  - Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

  - Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

  - Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

  - Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

  - Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

  - Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

  - Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

    - Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

    - Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

    - Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

  - Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

  - Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

  - Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

  - Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

  - Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

- Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

  - Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

  - Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

- Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

- Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

  - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения с разбивкой по годам

  - Показатели очистки сточных вод с разбивкой по годам

  - Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод с разбивкой по годам

  - Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

- Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Паспорт проекта корректировки генеральной схемы водоснабжения и водоотведения

| Наименование проекта | Корректировка генеральной схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан |
| --- | --- |
| Основание для разработки проекта | - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями от 18.03, 13.12.2016, 31.05.2019,22.05.2020, 28.11.2023, 7.12.2023гг); - Приказ Минрегиона РФ от 07.06.2010 № 273 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Генеральный план муниципального образования; - Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Постановление Правительства России от 28 ноября 2023 г. N 2004. |
| Заказчики проекта | Администрация городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан |
| Основные разработчики проекта | ООО «Тандем Проект» |
| Цели проекта | - Обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующих и перспективных потребителей - Улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения; - Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; - Обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистки, соответствующей экологическим нормативам; - Снижение вредного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации проекта | 2026-2036 года |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий проекта и ожидаемые результаты реализации мероприятий проекта | - Снижение потерь воды в сетях водоснабжения до 8,9% от отпуска в сеть к 2031 году; - Установка общедомовых приборов учета холодной воды во всех домах, подключенных к системе централизованного водоснабжения к 2028 году; - Снижение аварийности в сетях водоснабжения и водоотведения до 0,08 ед/км/год. - Снижение доли проб питьевой воды, не соответствующей санитарным нормам и правилам к 2028 году. - Снижение аварийности в сетях водоотведения до 0,07 ед/км/год |

Общие сведения

Чишминский район расположен в центральной части Западно-равнинного платформенного Башкортостана. Его территория занимает часть обширного Камско-Бельского понижения, пересекающего Южное Приуралье в центральной части с юго-востока на северо-запад, и имеет равнинный полого-увалистый и холмисто-увалистый рельеф. Наблюдается общий уклон местности в северо-восточном направлении, в сторону реки Белой, которая приурочена к осевой зоне Камско-Бельского понижения.

Основные отрицательные физико-геологические явления, характеризующие территорию Чишминского района:

- затопление пойменных территорий рек и озер,

- оврагообразование,

- осыпи,

- подмыв и обрушение берегов,

- карстовые проявления,

- заболоченность территории.

Климат Чишминского района умеренно-континентальный – с холодной зимой и умеренно жарким летом, неустойчивостью по годам и временам года, резкой сменой тепла и холода.

В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры. Наименее вероятны ветры восточного и юго-восточного направлений. Среднегодовая скорость ветра 3,3м/сек. Из среднемесячных скоростей ветра за январь для каждого румба максимальными являются ветры южного (6,7м/сек) и юго-восточного направления (6,6м/сек). Как и сильные ветры, при преобладающих ветрах так же отмечаются метели.

В среднем за год выпадает 429мм осадков, основная часть выпадает в теплый период (апрель-октябрь) – 324мм. Однако сильные снегопады и редкие оттепели обуславливают довольно мощный снежный покров, достигающий к концу зимы 30см.

Городское поселение Чишминский поссовет, является административным центром Чишминского района Республики Башкортостан. Расположен в центральной части Республики Башкортостан в 57 км к юго-западу от Уфы. Связь со столицей республики г. Уфа осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Уфа-Чишмы. По территории поселка проходит железная дорога Самара-Уфа, Уфа-Ульяновск. Автобусное сообщение с г. Уфой осуществляется от Чишминского автовокзала, расположенного на улице Трактовая. Для населения Чишминского района ближайшим аэропортом является Международный аэропорт «Уфа».

Площадь городского поселения – 1718,6 га. Сельскохозяйственные угодья составляют 7,573 тысяч гектаров.

Существующая планировочная структура поселка разделена на 5 частей: центральная часть, где сосредоточен общественный центр поселка, захватывает микрорайон «Юбилейный»; западная часть, где расположен микрорайон «Сахарный» вблизи ОАО «Чишминский сахарный завод», так же микрорайон «Молодежный» и «Западный»; восточная часть, где расположен микрорайон «Восточный» и «Приуралье»; северная часть, где расположен микрорайон «Северный»; северо-восточная часть, где расположен микрорайон «Заречный».

Гидрография.

Речная сеть Чишминского района принадлежит бассейнам нижнего течения левобережных притоков реки Белой – рек Дема и Уршак, текущим параллельно друг другу с юго-запада на северо-восток. Они имеют широкие асимметричные долины. Левые их склоны более пологие, чем правые. Соответственно и бассейны этих рек характеризуются асимметричным строением – левые их притоки более протяженные и многочисленные.

По райцентру протекает р. Карамала и р.Калмашка. Устье реки Калмашки находится в 79 км по левому берегу реки Дёма. Длина реки составляет 27 км, площадь водосборного бассейна 319 км.кв. Начинается у села Калмашево. Так же протекает через село Зубово 2-е, Каветка, Еремеево, Красный Ключ, Илькашево.

По природным свойствам поверхностные воды территории Чишминского района обладают удовлетворительным питьевым качеством. Однако все реки в той или иной степени загрязнены вредными веществами. Постоянным источником загрязнения притоков рек являются расположенные в их бассейнах животноводческие комплексы и фермы, неорганизованный выпас скота, эрозионные процессы, неудовлетворительная работа очистных сооружений.

Вблизи жилых массивов, в оврагах, в поймах рек образуются стихийные свалки. Загрязненные дренажные воды попадают в водные объекты, что представляет опасность не только для питьевого водоснабжения, но и для технического водоснабжения в садоводствах и сельском хозяйстве.

Табл. №1. Перечень водотоков, протекающих по территории городского поселения Чишминский поссовет РБ согласно Генеральному плану поселения.

| № | Наименование водотока | Место впадения и расстояние от устья реки, в которую впадает (км) | Протяженность водотока, км |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В пределах МР |  | Общая (в пределах РБ) |
|  |  |  | Участок от устья | Суммарная длина |  |
| 1 | Река Калмашка | Дема,79 |  | 27 | 27 |
| 2 | Река Карамала | Калмашка,7,8 |  | 20 | 20 |

Развитие водоемких отраслей промышленности обуславливает высокую степень использования поверхностных водных объектов, как для забора воды, так и для сброса сточных вод. Следствием этого является возросшая антропогенная нагрузка на поверхностные водные объекты и существенное изменение их природного качества.

Табл.№2. Население по городскому поселению, человек (по данным администрации поселения, МУП «Чишмы водоканал», переписи населения Республики Башкортостан 2002-2009 гг. и открытых данных сети интернет)

| № | Населенный пункт | 2002 г | 2009 г | 2013 г | 2015 г | 2017 г | 2019 г | 2021 г | 2026 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Чишмы | 21008 | 22096 | 21540 | 21994 | 22408 | 22733 | 22597 | 22397 |
| 2 | Итого: | 21008 | 22096 | 21540 | 21994 | 22408 | 22733 | 22597 | 22397 |

1.	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа:

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

На территории п. Чишмы централизованным холодным водоснабжением обеспечено 17038 человек. Из низ 11548 человек проживает в жилых домах, оборудованных ваннами, водопроводом, канализацией и газоснабжением, 5346 человек проживает в жилых домах без ванн, оборудованных водопроводом, канализацией и газоснабжением, 114 человек проживает в жилых домах, использующих для целей водоснабжения водоразборные колонки (ВРК).

Таким образом, централизованным водоснабжением обеспечено около 76,1% населения городского поселения Чишминский поссовет.

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения сельского поселения являются подземные воды.

В настоящее время для целей водоснабжения эксплуатируются аллювиальный водоносный горизонт. Аллювиальный горизонт наиболее подвержен поверхностному загрязнению (промышленному и бытовому) ввиду небольшой мощности водоупорной кровли (до 1.5–2.0 м), местами ее отсутствия, а также наличия гидравлической связи с поверхностными водами р. Дёмы.

Табл. №3. Перечень водоносных горизонтов

| Наименование водоносного горизонта и водосодержащие породы | Область распространения | Глубина залегания, м | Мощность м | Напор м | Производитель-ность скважин |  | Дебит колодцев, родников, л/сек. | Минерализация, г/л | Использование водоносного горизонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | дебит л/сек. | уд. дебит л/сек. |  |  |  |
| Аллювиальный водоносный горизонт (пески, супеси, гравийно-галечные образования) | В пределах поймы и первой надпойменной террасы р. Дема | от 1-1,5 на пойме до 4-10 на надпоймен-ной террасе | от 2-3 до 15-20 | б/н | 1,6-16 | 1,17-9,0 | до 1,0 | 0,5-2,5 жесткость – 10-32 мг-экв/л Fe: до 2-5 мг/л Mn: до 1-2 мг/л | Водоносный горизонт характеризуется значительной водообильностью и неблагоприятными гидрохимическими условиями. |

Табл. №4. Химический состав подземных вод п. Чишмы

| Населенный пункт (наи-менование водозабора) | Водовмещающие по-роды и их возраст | Минера-лизация, г/л | рН | Ингредиенты, мг/л, % |  |  |  |  |  |  | Общая жест-кость,мг-экв/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HCO3- | SO42- | Cl- | Ca2+ | Mg2+ | Na+ | K+ |  |
| п. Чишмы | Песок, гравий, аQ | 0,95 | 7,5 | 341,7 | 325,0 | 22,0 | 185,0 | 49,0 | 27,9 | 2,0 | 13,3 |

Химический состав подземных вод аллювиального четвертичного горизонта (aQ) отличается разнообразием. На большей части площади развития аллювиальных отложений в них содержатся гидрокарбонатные кальциевые и магниево-кальциевые воды преимущественно типа II с минерализацией 0,4–0,7 г/л и общей жесткостью 6–7 мг-экв/л. Воды аллювия некоторых рек Зауралья (Янгелька, Таналык, Уртазымка и др.) имеют гидрокарбонатный натриево-кальциевый и кальциево-натриевый состав, а на юго-западе Республики они гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-натриевые. Минерализация вод от 0,1–0,4 в северной части до 1,2 г/л на юге, соответственно жесткость — от 3–6 до 12–14 мг-экв/л.

На отдельных участках разгрузки вод из гипсов и загипсованных пород кунгурского и уфимского ярусов в аллювии речных долин рек Белой (между г.г. Стерлитамак и Бирск), Уфы (нижнее течение), Демы, Уршака, Чермасана, Ика, Быстрого Таныпа, Бири, Базы, Уязы и др. встречены гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатные магниево-кальциевые и кальциевые воды. Минерализация их колеблется от 1 до 3 г/л, а жесткость достигает 30–35 мг-экв/л.

В долинах рек Демы, Ика, Быстрого Таныпа, Уршака, Чермасана, Кармасана, нижнего течения р. Белой, Урала, Сакмары, Таналыка в водах аллювия отмечается повышенное содержание железа (до 2–5 мг/л), марганца (до 1–2 мг/л) и некоторых других компонентов.

Характеризуя химический состав вод аллювиальных отложений необходимо отметить, что они являются основным источником хозяйственного питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов Республики. При этом важное эколого-гигиеническое значение, наряду с химическим составом, имеет микрокомпонентный (биологически активные F, B, Br, I и др.) состав воды. При оценке закономерностей распределения и накопления в природных водах (подземных и поверхностных) микроэлементов особое внимание уделялось распределению фтора в бассейне среднего и нижнего течения р. Белой (Попов, Абдрахманов, 1979). Известно, что фтор поступает в организм человека главным образом с питьевой водой: физиологическое качество воды ухудшается как при повышенном содержании фтора, так и при слишком малом его количестве.

Левые притоки р. Белой (Ашкадар, Куганак, Уршак, Дема, Чермасан, Сюнь и др.), истоки которых находятся на равнине, имеют, как правило, гидрокарбонатно-сульфатный состав с минерализацией до 2,2 г/л и содержат повышенные концентрации фтора — 0,8–1,1 мг/л.

В целом все водозаборы, эксплуатирующие аллювиальный водоносный горизонт, находятся в сложном экологическом состоянии.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Чишмы - централизованная, по степени обеспеченности подачи воды относящаяся к II категории. Таким образом, допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий. Длительность снижения подачи не должна превышать 10 суток. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Основными потребителями воды питьевого качества являются жилые здания, бюджетные организации общественно-деловой застройки, индивидуальные предприниматели, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Система холодного водоснабжения включает в себя:

- Подземный водозабор Исаковский, используемый для централизованного водоснабжения п. Чишмы, находящийся в д. Исаковка Чишминского района Республики Башкортостан и состоящий из 35 скважин на 3 участках:

- Участок Сахарного завода (Старый водозабор), включающий в себя 15 одиночных скважин,

- Участок Блок II (Новый групповой водозабор) из 15 скважин,

- Лучевой участок Исаковского водозабора (Хозятовский водозабор), включающий в себя 5 скважин,

- 2 резервуара чистой воды объемом 2400 куб.м каждый,

- 86,3 км магистральных водоводов и водоразводящих сетей, находящихся в хозведении МУП «Чишмы водоканал» и снабжающих потребителей водой Исаковского водозабора,

Существующая система централизованного холодного водоснабжения предусматривает подачу воды из 35 скважин Исаковского водозабора, расположенного в 6 км от п. Чишмы на южной и восточной окраине д. Исаковка Чишминского района на левом берегу р. Дема, на площадку II подъема в 2 резервуара чистой воды по 2400 куб.м каждый, оборудованных 5 основными насосами и 1 резервным. Производительность насосной станции II подъема – 900 куб.м/час. На территории площадки насосной станции II подъема находятся существующие головные сооружения инженерных сетей, инженерные сети и оборудование водоподготовки (не действующее), в том числе 108 мембран обратного осмоса, 2 насосных агрегата, установки для механического фильтрования воды производительностью до 100 куб.м/час. Водоподготовка предполагается по технологии обратного осмоса. От насосной станции II подъема по водоводу протяженностью 14 км вода подается в городскую водопроводную сеть. Формирование эксплуатационных запасов Исаковского водозабора происходит за счет ресурсов аллювиального водоносного горизонта.

- Автономное водоснабжение 5 микрорайонов, обслуживаемых администрацией городского поселения Чишминский поссовет:

- «Элеватор», включающее в себя 1 скважину, 2 водонапорную башню, 2 колодца, 1 пожарный гидрант, 2 водоразборных колонки и 842 м сетей,

- «Птицекомбинат», включающее в себя 1 скважину, 1 водонапорную башню, находящуюся на ул. Птицекомбината 1А (кад. № 02:52:140654:250) и 404 м разводящих сетей,

- «Опытный», включающее в себя 2 скважины, 1 водонапорную башню Опытного хозяйства, 3 пожарных гидранта, 9 колодцев и водопроводные сети протяженностью 4009 м,

- «Питомник», включающее в себя 1 скважину, 4 колодца и водопроводные сети протяженностью 2560 м,

- Район ул. Тихая, включающее в себя 1 скважину и 560 м водопроводных сетей.

Для водоснабжения частного сектора и неблагоустроенной застройки на территории п. Чишмы расположено 19 водоразборных колонок. Водоразборные колонки (ВРК) расположены на водопроводных сетях централизованного водоснабжения на улицах частной одноэтажной застройки.

Система горячего водоснабжения

В настоящее время централизованное горячее водоснабжения городского поселения Чишминский поссовет производится от четырех котельных: №2, №3, №5, №6. Во всех котельных предусмотрена двухконтурная система подготовки: 1 контур – котел-теплообменник, 2 контур – теплообменник-потребитель. Котлы в котельный водогрейные, теплообменники – пластинчатые. Транспортировка горячей воды осуществляется по стальным трубопроводам. Трубопроводы горячего водоснабжения проложены в подземном исполнении. Часть туб имеет минеральную изоляцию, часть выполнена в пенополиуретановой изоляции.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Холодное водоснабжение

В сфере холодного водоснабжения на момент разработки данного проекта существуют 2 эксплуатационные зоны:

- Зона жилой, общественно-деловой и промышленной застройки п. Чишмы, обеспеченная централизованным водоснабжением от Исаковского водозабора. Ресурсоснабжающей организацией является МУП «Чишмы водоканал»,

- Территория микрорайонов «Элеватор», «Птицекомбинат», «Опытный», «Питомник» с автономными системами водоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией является администрации городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

Горячее водоснабжение

В сфере горячего водоснабжения существует одна эксплуатационная зона: жилые дома и объекты соцкультбыта, присоединенные к централизованной системе горячего водоснабжения. Ресурсоснабжающей организацией является АО «Чишмыэнергосервис».

  - Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На данный момент в п. Чишмы имеются следующие территории, неохваченные централизованной системой водоснабжения:

- микрорайон Северный – от ул. Майская до ул. Дальняя,

- микрорайон Заречный II– от ул. С. Кудаша до ул. Сосновая, Кольцевая,

- микрорайоны с автономным водоснабжением.

Для подачи воды в данные микрорайоны не хватает напора. Для обеспечения населения качественным централизованным водоснабжением необходимо ввести в эксплуатацию насосную станцию III подъема р.п. Чишмы, построенную в 2008-2009 годах в рамках проекта «Реконструкция железнодорожного вокзала на ст. Уфа».

Жилая застройка, не охваченная централизованным водоснабжением, обеспечивается водой из собственных колодцев и скважин.

  - Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Холодное водоснабжение

В сфере холодного водоснабжения на момент разработки данного проекта существуют 2 технологические зоны:

1. Сети и сооружения централизованной системы водоснабжения, находящиеся в хозведении МУП «Чишмы водоканал»

2. Сети и сооружения автономных систем водоснабжения микрорайонов «Элеватор», «Птицекомбинат», «Опытный», «Питомник», ул. Тихая, находящиеся на балансе администрации городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

Горячее водоснабжение

В сфере горячего водоснабжения существует одна технологическая зона – сети и сооружения системы горячего водоснабжения, находящиеся в хозведении организации АО «Чишмыэнергосервис».

  - Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

    - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Для добычи воды и централизованного водоснабжения поселка Чишмы с 1968 года используется Исаковский водозабор, состоящий из подземных скважин. Он находится на южной и восточной окраинах д. Исаковка Чишминского района в 6 км к югу от р.п. Чишмы на левом берегу р. Дема.  В состав Исаковского водозабора входят 3 участка – участок Сахарного завода (Старый водозабор), состоящий из 15 одиночных скважин, участок II Блока (Новый групповой водозабор), состоящий из 15 скважин и Лучевой участок Исаковского водозабора (Хозятовский водозабор), состоящий из 5 скважин. Со всех участков вода подается на площадку II подъема в 2 резервуара чистой воды объемом по 2400 куб.м. каждый. Производительность насосной станции II подъема – 900 куб.м./час. На территории площадки II подъема установлено оборудование водоподготовки, которое на момент разработки проекта не запущено в работу. От насосной станции II подъема вода подается в городскую водопроводную сеть.

При обследовании территории местоположения участка Сахарного завода и изучении документации относительно данного водозабора было установлено следующее:

- Одиночные скважины водозабора расположены на площади 88 га в 120-500 м друг от друга,

- Географо-экономические условия добычи благоприятные,

- Грунты непросадочные и ненабухающие,

- Степень коррозийной активности грунтов «Средняя»,

- Уровень грунтовых вод отмечен на глубине 1-3 м от поверхности земли, а в неблагоприятные годы может подняться до поверхности земли,

- Наличие гидравлической связи с поверхностными водами р. Дёмы,

- Работает на утвержденных запасах подземных вод (Протокол ТКЗ БГГУ № 9/856 от 24.12.79г.),

- Запасы водозабора по категории А -1,4 тыс.куб.м./сут. и С1 -1,22 тыс.куб.м./сут., в сумме – 2,62 тыс.куб.м./сут. – 956,3 тыс.куб.м./год,

- На существующем водозаборе отсутствует наблюдательная сеть, наблюдение за дебитом скважин производится методом замеров с помощью глубиномера,

- Понижение уровней происходит в феврале и в августе, определяются путем замеров статического и динамического уровней при помощи глубиномера1 раз в месяц с регистрацией в журналах и картах наблюдения за скважинами,

- Подземные воды недостаточно защищенные,

- Имеется проект зон санитарной охраны источников водоснабжения

- I зона санитарной охраны фактически организована,

- Обваловка, оголовки скважин забетонированы,

- Скважины герметично закрыты металлическими люками,

- Имеется/отсутствует надежное ограждение, доступ посторонних лиц ограничен/не ограничен,

- Поверхностный сток не организован,

- Территория не благоустроена, дорожки не забетонированы,

- На территории первого пояса ЗСО отсутствуют высокоствольные деревья и кустарники,

- Жилые и промышленные объекты, не относящиеся к водозаборным сооружениям, отсутствуют,

- Строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к водозаборным скважинам в ближайшие годы не планируется,

- Согласно проектным материалам по результатам полевого исследования источники потенциального загрязнения в непосредственной близости от устьев водозаборных скважин не обнаружены,

- Санитарное состояние вокруг скважин оценивается как удовлетворительное,

- Имеется график отбора проб питьевой воды, утвержденный в тер. отд. «Роспотребнадзор» по Чишминскому району,

- Разработана и согласована программа производственного контроля качества питьевой воды МУП «Чишмы водоканал» на 2021-2026г.г. Отбор проб воды из скважин на химические, микробиологические и радиологические показатели проводится согласно программе производственного контроля,

- Очистных сооружения не запущены в работу, обеззараживающие установки отсутствуют,

- Отсутствует резервное электроснабжение 0,4кВ.

При обследовании территории местоположения участка Блок и изучении документации относительно данного водозабора было установлено следующее:

- Скважины водозабора находятся в 600-650 м северо-восточнее «Старого водозабора»,

- Водозабор представлен линейным рядом скважин в 30-60 м от реки и в 11-230 м друг от друга. Длина ряда 1,2 км,

- Глубина скважин 8,5-13 м,

- Географо-экономические условия добычи благоприятные,

- Грунты непросадочные и ненабухающие,

- Степень коррозийной активности грунтов «Средняя»,

- Уровень грунтовых вод отмечен на глубине 1-3 м от поверхности земли, а в неблагоприятные годы может подняться до поверхности земли,

- Наличие гидравлической связи с поверхностными водами р. Дёмы и старицы,

- Работает на утвержденных запасах подземных вод (Протокол ТКЗ БГГУ № 9/856 от 24.12.79г.),

- Разведка проведена Западно-Башкирской комплексной геологической экспедицией Башкирского территориального геологического управления (БТГУ) в 1975-1979гг.,

- Запасы водозабора по категории В составили 3,06 тыс.куб.м./сут (1116,9 тыс.куб.м./год),

- На существующем водозаборе отсутствует наблюдательная сеть, наблюдение за дебитом скважин производится методом замеров с помощью глубиномера,

- Понижение уровней происходит в феврале и в августе, определяются путем замеров статического и динамического уровней при помощи глубиномера 1 раз в месяц с регистрацией в журналах и картах наблюдения за скважинами,

- Подземные воды недостаточно защищенные,

- Имеется проект зон санитарной охраны источников водоснабжения,

- Обваловка, оголовки скважин забетонированы,

- Скважины герметично закрыты металлическими люками,

- Имеется надежное ограждение, доступ посторонних лиц ограничен,

- Поверхностный сток не организован,

- Территория не благоустроена, дорожки не забетонированы,

- На территории первого пояса ЗСО отсутствуют высокоствольные деревья и кустарники,

- Жилые и промышленные объекты, не относящиеся к водозаборным сооружениям, отсутствуют

- Строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к водозаборным скважинам, в ближайшие годы не планируется,

- Согласно проектным материалам по результатам полевого исследования источники потенциального загрязнения в непосредственной близости от устьев водозаборных скважин не обнаружены,

- Санитарное состояние вокруг скважин оценивается как удовлетворительное,

- Имеется график отбора проб питьевой воды, утвержденный втер.отд.«Роспотребнадзор» по Чишминскому району,

- Разработана и согласована программа производственного контроля качества питьевой воды МУП «Чишмы водоканал» на 2021-2026г.г. Отбор проб воды из скважин на химические, микробиологические и радиологические показатели проводится согласно программе производственного контроля,

- Очистных сооружения не запущены в работу, обеззараживающие установки отсутствуют,

- Отсутствует резервное электроснабжение 0,4кВ.

При обследовании территории местоположения Лучевого участка Исаковского водозабора и изучении документации относительно данного водозабора было установлено следующее:

- Водозабор лучевой,

- Географо-экономические условия добычи благоприятные,

- Грунты непросадочные и ненабухающие,

- Степень коррозийной активности грунтов «Средняя»,

- Уровень грунтовых вод отмечен на глубине 1-3 м от поверхности земли, а в неблагоприятные годы может подняться до поверхности земли,

- Наличие гидравлической связи с поверхностными водами р. Дёмы и старицы,

- На существующем водозаборе отсутствует наблюдательная сеть, наблюдение за дебитом скважин производится методом замеров с помощью глубиномера,

- Понижение уровней происходит в феврале и в августе, определяются путем замеров статического и динамического уровней при помощи глубиномера 1 раз в месяц с регистрацией в журналах и картах наблюдения за скважинами,

- Подземные воды недостаточно защищенные,

- Имеется проект зон санитарной охраны источников водоснабжения/отсутствует,

- Обваловка, оголовки скважин забетонированы,

- Скважины герметично закрыты металлическими люками,

- Имеется/отсутствует надежное ограждение, доступ посторонних лиц ограничен/не ограничен,

- Поверхностный сток не организован,

- Территория не благоустроена, дорожки не забетонированы,

- На территории первого пояса ЗСО отсутствуют высокоствольные деревья и кустарники,

- Жилые и промышленные объекты, не относящиеся к водозаборным сооружениям, отсутствуют,

- Строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к водозаборным скважинам в ближайшие годы не планируется,

- Согласно проектным материалам по результатам полевого исследования источники потенциального загрязнения в непосредственной близости от устьев водозаборных скважин не обнаружены,

- Санитарное состояние вокруг скважин оценивается как удовлетворительное,

- Имеется график отбора проб питьевой воды, утвержденный в тер.отд. «Роспотребнадзор» по Чишминскому району,

- Разработана и согласована программа производственного контроля качества питьевой воды МУП «Чишмы водоканал» на 2021-2026г.г. Отбор проб воды из скважин на химические, микробиологические и радиологические показатели проводится согласно программе производственного контроля,

- Очистных сооружения не запущены в работу, обеззараживающие установки отсутствуют,

- Отсутствует резервное электроснабжение 0,4кВ.

Табл. №5. Техническая характеристика источников водоснабжения Исаковского водозабора городского поселения Чишминский поссовет

| № | Источник водоснабжения | Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Производительность, куб.м/ч | Напор, м | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участок Сахарного завода |  |  |  |  |  |  |
| 1 | скв.№2/73056 | ЭЦВ 6-10-110 | 5.5 | 10 | 110 | 21.05.2024 |
| 2 | скв.№3/64099 | ЭЦВ 6-10-80 | 4 | 10 | 80 |  |
| 3 | скв.№4/65054 | Pedrollo Н=106-30 м | 4 | 20 | 106 |  |
| 4 | скв.№7/65052 | Pedrollo 4SR 6/17-F-P | 2.2 | 9 | 112 | 04.02.2021 |
| 5 | скв.№7а/73391 | ЭЦВ 5-4-75 | 1.5 | 4 | 75 | 06.10.2022 |
| 6 | скв.№6/64091 | Pedrollo 4SR 15/29-N | 5.5 | 21 | 161 | 19.05.2021 |
| 7 | скв.№6а/73321 | ЭЦВ 5-4-75 | 1.5 | 4 | 75 | дек.22 |
| 8 | скв.№8/78804 | ЭЦВ 6-10-110 | 5.5 | 10 | 110 | май.24 |
| 9 | скв.№9/64097 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 3 | 6.5 | 80 | май.23 |
| 10 | скв.№11/65052 | Pedrollo 4SR 8/32-F-PD | 5.5 | 12 | 224 | 19.05.2021 |
| 11 | скв.№12/65263 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 3 | 6.5 | 80 | 02.05.2023 |
| 12 | скв.№13/65051 | ЭЦВ 5-10-120 | 5.5 | 10 | 120 | 10.07.2024 |
| 13 | скв.№14/78801 | Lowara Н= 84-30м | 1.1 | 5.4 | 84 |  |
| 14 | скв.№17/78056 | ЭЦВ 5-6,5-80 | 3 | 6.5 | 80 | 26.10.2023 |
| 15 | скв.№17а/78672 | ЭЦВ 5-10-80 | 4 | 10 | 80 | 14.12.2022 |
| Участок Блок II |  |  |  |  |  |  |
| 1 | скв.№1/78845/1 | ЭЦВ 5-4-75 | 1.5 | 4 | 75 | 30.07.2024 |
| 2 | скв.№2/78845/2 | без насоса |  |  |  |  |
| 3 | скв.№4/78845/4 | ЭЦВ 5-4-125 | 2.2 | 4 | 125 | май.24 |
| 4 | скв.№5/78845/5 | ЭЦВ 5-4-125 | 2.2 | 4 | 125 | 30.07.2024 |
| 5 | скв.№6/78845/6 | ЭЦВ 5-4-75 | 1.5 | 4 | 75 | 30.07.2024 |
| 6 | скв.№7/78845/7 | ЭЦВ 5-6,5-125 | 4 | 6.5 | 125 | 20.05.2023 |
| 7 | скв.№8/78845/8 | консервация |  |  |  |  |
| 8 | скв.№9/78845/9 | без насоса |  |  |  |  |
| 9 | скв.№10/78845/10 | без насоса |  |  |  |  |
| 10 | скв.№11/79063/11 | ЭЦВ 5-4-75 | 1.5 | 4 | 75 | 12.07.2023 |
| 11 | скв.№12/79063/12 | ЭЦВ 5-4-75 | 1.5 | 4 | 75 | 30.07.2024 |
| 12 | скв.№13/79063/13 | ЭЦВ 6-16,5-125 | 11 | 16.5 | 125 | сгорел |
| 13 | скв.№14/79111/1 | консервация |  |  |  |  |
| 14 | скв.№15/79111/2 | консервация |  |  |  |  |
| 15 | скв.№16/79111/3 | консервация |  |  |  |  |
| Лучевой участок Исаковского водозабора |  |  |  |  |  |  |
| 1 | скв.№2 | ЭЦВ 5-4-125 | 2.2 | 4 | 125 | 16.05.2023 |
| 2 | скв.№3 | ЭЦВ 5-10-110 | 5.5 | 10 | 110 | 19.02.2024 |
| 3 | скв.№4 | ЭЦВ 5-10-110 | 5.5 | 10 | 110 | 12.10.2022 |
| 4 | скв.№5 | ЭЦВ 4-6,5-105 | 3 | 6.5 | 105 | 10.10.2022 |
| 5 | скв.№6 | ЭЦВ 5-10-120 | 5.5 | 10 | 120 | май.24 |

Запасы подземных вод в настоящее время обеспечивают потребность в хозяйственно-питьевом и противопожарном водоснабжении городского поселения.

Имеется действующая лицензия на разведку и добычу подземных вод за номером УФА02531ВЭ от 3 августа 2020 года на срок до 31 декабря 2033 года, назначение использования – для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или технического водоснабжения. Орган, выдавший разрешение на пользование земельным участком – администрация муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 222-ро, 03.10.2008.

При обследовании территорий местоположения скважин, обеспечивающих подачу воды в микрорайоны «Элеватор», «Птицекомбинат», «Опытный», «Питомник» и ул. Тихая было установлено следующее:

- Источники водоснабжения всех перечисленных микрорайонов представлены одиночными скважинами,

- Износ оборудования источников водоснабжения достигает 90%,

- Географо-экономические условия добычи благоприятные,

- Грунты непросадочные и ненабухающие,

- Степень коррозийной активности грунтов «Средняя»,

- Уровень грунтовых вод отмечен на глубине 1-3 м от поверхности земли, а в неблагоприятные годы может подняться до поверхности земли,

- Наличие гидравлической связи с поверхностными водами р. Дёмы,

- Запасы подземных вод для одиночных скважин утверждены, но вышел срок,

- На всех водозаборах отсутствуют наблюдательные сети, наблюдение за дебитом скважин производится методом замеров с помощью глубиномера,

- Подземные воды недостаточно защищенные,

- Имеется проект зон санитарной охраны источников водоснабжения,

- I зона санитарной охраны организована должным образом,

- Обваловка, оголовки скважин забетонированы,

- Скважины герметично закрыты металлическими люками,

- Отсутствует надежное ограждение, доступ посторонних лиц не ограничен,

- Поверхностный сток не организован,

- Территория не благоустроена, дорожки не забетонированы,

- На территории первого пояса ЗСО присутствуют высокоствольные деревья и кустарники,

- Жилые и промышленные объекты, не относящиеся к водозаборным сооружениям, отсутствуют,

- Строительство объектов, не имеющих непосредственного отношения к водозаборным скважинам, в ближайшие годы не планируется,

- Согласно проектным материалам по результатам полевого исследования источники потенциального загрязнения в непосредственной близости от устьев водозаборных скважин не обнаружены,

- Санитарное состояние вокруг скважин оценивается как удовлетворительное,

- Очистные сооружения и обеззараживающие установки отсутствуют,

- Отсутствует резервное электроснабжение 0,4кВ.

Жители микрорайонов «Северный» (от ул. Майская до ул. Дальняя) и «Заречный II» используют для нужд водоснабжения индивидуальные шахтные колодцы и скважины.

    - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

В соответствии с условиями формирования химического состава подземных вод, распределение ресурсов пресных подземных вод, пригодных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, неравномерное. В Чишминском районе, где преимущественное развитие имеют загипсованные породы кунгурского яруса и верхней перми, ресурсы пресных вод весьма ограничены или отсутствуют.

Практически повсеместно в питьевых водах отмечается недостаток йода и фтора.

Существуют значительные отклонения по качественным показателям подземных вод от нормируемых. Так, из 51 месторождения в 40, качество подземных вод не отвечает установленным требованиям (превышение по жесткости, содержанию железа, марганца, нитратов, кремния и пр.).

В связи с тем, что за 40-летний период разведки и утверждения эксплуатационных запасов изменялись требования к величине сухого остатка и жесткости, эксплуатационные запасы для отдельных объектов в отсутствие вод лучшего качества утверждались с условием доведения их до питьевых норм (умягчение, обезжелезивание).  К таким отнесены крупные потребители, среди которых и пгт. Чишмы.

Количество утвержденных запасов с минерализацией более 1,0 г/л и общей жесткостью более10 мг-экв/л составляет 420 тыс.куб.м./сут (16% от утвержденных). Если принять во внимание необходимость оценки питьевых вод по сумме отношений показателей веществ в воде 1 и 2 класса опасности (барий, бор, бром, кадмий, литий, натрий, кремний, иногда ртуть, алюминий и другие), то получим более высокий процент несоответствия вод, используемых для питьевого водоснабжения.

При проведении анализа качества воды современного централизованного водоснабжения было установлено, что Чишминский район относится к территориям с наиболее неблагополучными системами и запасами. Для Чишминского района запасы утверждены с кондициями по жесткости (11–20 мг-экв/л), сухому остатку (до 1,2 г/л), железу (0,5–2,5 мг/л), марганцу (0,3–0,6 мг/л) с учетом их доведения до норм ГОСТа.

Повышенное содержание сульфатов и хлоридов в воде приводит к нарушению работы пищеварительной системы и гинекологическим заболеваниям.

Избыток железа придает воде красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, вызывает развитие железобактерий, отложение осадка в трубопроводах и их засорение. При длительном употреблении питьевой воды с избытком железа развиваются заболевания печени, и увеличивается риск инфарктов.

Сухой остаток оказывает большое значение на вкусовое восприятие питьевой воды.

Табл. №6. Данные лабораторных испытаний количественных химических и микробиологических анализов

| Номер протокола | Дата | Место отбора проб | Показатель, не соответствующий нормам ПДК |
| --- | --- | --- | --- |
| 1171ПВ(химический) | 22.05.2024 | Т1 РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземный вод | Жесткость общая, показатель «мутность» близок к границе ПДК |
| 2982ПВМ (микробиологический) | 23.08.2024 | РБ, Водозабор Исаковский Исаковского месторождения питьевых подземных вод РЧВ Исаковский | - |
| 1308ПВМ (микробиологический) | 22.05.2024 | РБ, Чишминский р-н, Т.1.-РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | - |
| 1885ПВМ (микробиологический) | 11.06.2024 | РБ, Чишминский р-н, РЧВ Исаковский, водозабор Исаковского месторождения подземных вод | - |
| 1308ПВ(химический) | 13.05.2024 | Т1 РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | - |
| 970ПВМ (микробиологический) | 11.04.2024 | РБ, Чишминский р-н, Т.1 – РЧВ Исаковский водозабор, Исаковское месторождение подземных вод | - |
| 970ПВ(химический) | 16.04.2024 | Т1 РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | - |
| 959ПВ(химический) | 26.03.2024 | Т6 РЧВ 1 Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | - |
| 818ПВМ (микробиологический) | 11.04.2024 | РБ, Чишминский р-н, Т.1 РЧВ 1 Исаковский водозабор, Исаковское месторождение подземных вод | - |
| 1885ПВ(химический) | 19.06.2024 | Водозабор Исаковского месторождения подземных вод Т1 РЧВ Исаковский | Жесткость общая, показатель «мутность» близок к границе ПДК |
| 2982ПВ(химический) | 05.09.2024 | Водозабор Исаковский Исаковского месторождения подземных вод Т9 РЧВ | Жесткость общая, массовая концентрация магния, показатель «сухой остаток» близок к границе ПДК |
| 02-00/41097-23 (радиологический, общий) | 28.12.2023 | Т1 РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | Жесткость общая, показатель «общая минерализация (сухой остаток)» близок к границе ПДК |
| 667 (химический) | 15.02.2023 | Т1 РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | Жесткость общая, показатель «сульфат-ион» и «сухой остаток» близки к границе ПДК |
| 1577М (микробиологический) | 31.03.2023 | РБ, Чишминский р-н, РЧВ, Исаковский водозабор Исаковского месторождение подземных вод | - |
| 1577(химический) | 17.04.2023 | Т1 РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | Жесткость общая, высокое значение показателя «гидрокарбонаты», высокое значение показатель «щелочность общая», показатель «сухой остаток» близок к границе ПДК |
| 667М (микробиологический) | 10.02.2023 | РБ, Чишминский р-н, РЧВ, Исаковский водозабор Исаковского месторождение подземных вод | - |
| 1967 (химический) | 17.04.2023 | Т1, РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | - |
| 1967 (микробиологический) | 14.04.2023 | РБ, Чишминский р-н, РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождение подземных вод | - |
| 2247 (химический) | 03.05.2023 | Т1, РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | - |
| 2983 редакция №2(химический) | 19.06.2026 | РЧВ Исаковский водозабор Исаковского месторождения подземных вод | Жесткость общая |
| 4131М (микробиологический) | 17.07.2023 | РБ, Чишминский р-н, РЧВ, Исаковский водозабор Исаковского месторождение подземных вод | - |
| 4131 (химический) | 24.07.2023 | Т9, РЧВ, Исаковский водозабор Исаковского месторождение подземных вод | Жесткость общая, показатель «сухой остаток» близок к границе ПДК |

Качество подземных вод согласно результатам лабораторных исследований не соответствует требованиям СанПиН 2.1.1074-01 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателям «жесткость общая», «сухой остаток», «массовая концентрация магния», железо.

Для доведения показателей качества воды до норм ПДК на территории площадки насосной станции II подъема находится оборудование водоподготовки, включающее в себя 108 мембран обратного осмоса, 2 насосных агрегата, установки для механического фильтрования воды производительностью до 100 куб.м/час. Водоподготовка предполагается по технологии обратного осмоса. Система доочистки воды должна обеспечить значительное снижение общей минерализации исходной воды (в т.ч. солей жесткости, тяжелых металлов, фторидов, нитратов, аммония и т.п.), органических веществ, бактерий и вирусов и позволить довести качество воды до требуемых норм или норм СанПиН 2.1.4.10 74-01. Однако, в настоящее время оборудование водоочистки не задействовано в системе подачи воды населению, и, следовательно, должная водоподготовка не производится.  В рамках действующего контракта «Реконструкция (модернизация) водовода от Исаковского водозабора для водоснабжения р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район (национальный проект «Чистая вода»)» подрядной организации необходимо запустить в работу оборудование водоочистки и водоподготовки. Данным проектом настоятельно рекомендуется использовать установленные сооружения очистки воды по прямому назначению.

Для приготовления горячей воды используется вода питьевого качества от сетей центрального холодного водоснабжения. Поставщиком холодной воды является МУП «Чишмы водоканал». Согласно Приложению №2 к договору холодного водоснабжения №41 от 01 января 2025 г. между МУП «Чишмы водоканал» и АО «Чишмыэнергосервис» на период с 01.01.2025 г по 31.12.2025 г. установлен режим гарантированного объема подачи воды (в том числе на нужды пожаротушения) и гарантированного уровня давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения.

Табл. №7. Гарантированный уровень и гарантированное давление воды, подаваемой на нужды горячего водоснабжения.

| Наименование объекта | Гарантированный объем подачи холодной воды | Гарантированный объем подачи холодной воды на нужды пожаротушения | Гарантированный уровень давления холодной воды в централизованной системе водоснабжения в месте присоединения |
| --- | --- | --- | --- |
| П. Чишмы, ул. Промышленная, 7; в котельных Чишминского района РБ, находящихся на балансе АО «Чишмыэнергосеррвис» | 100750 куб.м./год | 4 куб.м./ч. | От 0,03 Мпа до 0,6 МПа |

Согласно Приложению №3 к договору холодного водоснабжения №41 от 01.01.2025 г., заключенного между МУП «Чишмы водоканал» и АО «Чишмыэнергосервис» о показателях качества питьевой воды, предоставленной МУП «Чишмы водоканал» для нужд горячего водоснабжения, подаваемая вода не соответствуем нормативным значениям по показателю «жесткость общая». В связи с этим во всех котельных установлены умягчители воды фирмы «Азов».

    - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

Существующая система водоснабжения предусматривает подачу воды с трех участков Исаковского водозабора на площадку II подъема в 2 резервуара чистой воды по 2400 куб.м каждый. Оборудование водоподготовки не подключено. Из насосной станции II подъема вода напрямую подается в разводящую сеть городского поселения.

При обследовании территории местоположения площадки второго подъема в составе насосной станции и двух резервуаров чистой воды объемом по 2400 куб.м было установлено следующее:

- Утвержден проект ЗСО территории,

- Ограждение имеется, территория охраняется,

- Поверхностный сток не организован,

- Территория не благоустроена, дорожки не забетонированы,

- Насосная станция в удовлетворительном состоянии, после реконструкции,

- Резервуары 2001 года постройки, физический износ на конец 2024 г составляет 69%.

- На территории первого пояса ЗСО отсутствуют высокоствольные деревья и кустарники,

- Расстояние до близлежащих построек около 75 м,

- Установлена система комплексной автоматизации и диспетчеризации сетей и сооружений водопровода,

- Отсутствует резервное электроснабжение 0,4кВ.

Табл. № 8. Характеристика насосных станций

| № п/п | Технологическая зона | Марка насоса | Мощность двигателя, кВт | Производительность, куб.м/ч | Напор, м | Дата установки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исаковский водозабор |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насосная станция IIподъема | LOWARA 125SV5G370T 380-420/690 50 | 37 | 150 | 56.00 | 2012 |
| 2 |  | LOWARA 125SV5G370T 380-420/690 50 | 37 | 150 | 56.00 | 2012 |
| 3 |  | LOWARA 125SV5G370T 380-420/690 50 | 37 | 150 | 56.00 | 2012 |
| 4 |  | LOWARA 125SV5G370T 380-420/690 50 | 37 | 150 | 56.00 | 2012 |
| 5 |  | Вертикальный многоступенчатый насос CRV 150-3B A-D-E-HQQEE | 37 | 150 | 60.00 | 2024 |
| 6 |  | LOWARA 125SV5G370T 380-420/690 50 (резерв) | 37 | 150 | 56.00 | 2012 |

В рамках проекта «Реконструкция железнодорожного вокзала на ст. Уфа в Советском районе города. Вынос экипировочных устройств со станции Уфа на станцию Чишмы Куйбышевской железной дороги» в 2008-2009 годах была построена насосная станция III подъема р.п. Чишмы. Вместе с тем был построен водопровод протяженностью 14 км, опрессованы и промыты трубы, закуплены насосы, соответствующие проектной мощности станции под необходимое давление в 4 атмосферы, однако насосная станция до сих пор не введена в эксплуатацию. Причиной тому послужило несоответствие насосов техническим характеристикам станции и отсутствие необходимой водоподготовки, а именно умягчения воды и ее очистка до уровня питьевой.

Для запуска в работу насосной станции IIIподъема необходимо произвести замену оборудования станции и внедрить систему водоочистки и водоподготовки.

    - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Общая протяженность водопроводных сетей городского поселения Чишминский поссовет, находящихся в хозведении МУП «Чишмы водоканал» составляет 86296,59 м, из них сборные водоводы со  скважин до площадки II подъема Исаковского водозабора – 7263,5 м, водовод от насосной станции II до поселка – 24074,9 м, уличные сети – 54958,19 м. Бесхозные сети, обслуживаемые МУП «Чишмы водоканал» - 9600 м.

Материал труб:

- Чугунные

- Стальные

- Из полимерных материалов

Срок эксплуатации:

- До 10 лет – 12,946 км – износ 15 %

- От 10 до 20 лет – 16,129 км – износ30-40%

- От 20 до 30 лет – 3,264 км – износ55-75 %

- Свыше 30 лет – 38,442 км – износ 90-100 %

Средний износ водопроводных сетей на конец 2024 года составляет 72%.

Стальные водопроводы подвержены сильной коррозии и имеют ограниченную пропускную способность.

Чугунные трубопроводы часто повреждаются из-за подвижки грунтов в зимний период. Следовательно, при высокой аварийности имеют место большие потери воды (более 20%) и перерывы в водоснабжении потребителей.

Табл. № 9. Характеристика зарегистрированных водопроводных сетей и сооружений, находящихся в хозведении МУП «Чишмы водоканал»

| Наименование, литера по техпаспорту | Местоположение | Общая протяженность, м | Материалсетей | Диаметр сетей, мм | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нежилое здание, 1-этажный, Гараж на 10 машин, литер А | ул.Промышленная,8 | 614,6 |  |  | 1985 |
| Нежилое здание, 2-этажный | ул.Промышленная,8 | 373,7 |  |  | 1986 |
| Нежилое здание, 2-этажный, здание аварийно-диспетчерской службы с топочной, Литер А | ул.Промышленная,8 | 109,3 |  |  | 1998 |
| Нежилое здание, 1-этажный | д.Исаковка | 519,2 |  |  | 2001 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод скв.№2/73056) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№7/65052) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№13/65051) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№7а/73391) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№6/64091) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№4/65054) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№6а/73321) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№12/65263) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№9/64097) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№17/78056) | 12 |  |  | 1990 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№11/65052) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№8/78804) | 12 |  |  | 1990 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№3/64099) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№14/78801) | 12 |  |  | 1970 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Сах.завод, скв.№17а/78672) | 12 |  |  | 1990 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Лучевой, скв.№1) | 12 |  |  | 2008 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Лучевой, скв.№2) | 12 |  |  | 2008 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Лучевой, скв.№4) | 12 |  |  | 2008 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Лучевой, скв.№5) | 12 |  |  | 2008 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Лучевой, скв.№6) | 12 |  |  | 2011 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№1/78845/1) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№2/78845/2) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№4/78845/4) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№5/78845/5) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№6/78845/6) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№7/78845/7) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№8/78845/8) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№9/78845/9) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№10/78845/10) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№11/79063/11) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№12/79063/12) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№13/79063/13) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№14/79111/1) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№15/79111/2) | 12 |  |  | 1993 |
| Сооружения водозабора (скв.) | д.Исаковка (Блок II, скв.№16/79111/3) | 12 |  |  | 1993 |
| Распределительная сеть вода (водовод от Лучевого участка Исаковского водозабора) | РБ.Чишминский район, в 3,2км юго-западного направления от жилого дома №2 по ул.Центральная, д.Исаковка | 4158 |  |  | 1973 |
| Водопроводные сети | ул.Проспект Дружбы №4,№6 | 90,0 |  |  | 1990 |
| Водопроводные сети | ул.Типографская №21 | 15 |  |  | 1973 |
| Водопроводные сети | ул.Проспект Дружбы | 100 |  |  | 1997 |
| Водопроводные сети | от колодца №1 у жилого дома №16 до колодца №7, от колодца №8 у жилого дома №8 до входа в здание прачечной по ул.Мира | 832 |  |  | 1972 |
| Водопроводные сети | ул.Мира | 122 |  |  | 1997 |
| Водопроводные сети | ул.Коммунистическая | 889 |  |  | 1974 |
| Водопроводные сети | ул.Мира | 35 |  |  | 1974 |
| Водопроводные сети | ул.Мира | 80 |  |  | 1997 |
| Водопроводные сети | ул.Северная,Почтовая,Ленина | 2050 |  |  | 1982 |
| Водопроводные сети | от колодца №2 до нежилого здания №2 по пер.Приуралье | 40 |  |  | 1991 |
| Водопроводные сети | ул.Новая,6 | 30 |  |  | 1975 |
| Водопроводные сети | ул.Почтовая №11,№13 | 57,0 |  |  | 1986 |
| Водопроводные сети | от колодца №1 до колодца №2 по ул.Коммунистическая | 150,0 |  |  | 1995 |
| Водопроводные сети | ул.Ленина | 76,0 |  |  | 1986 |
| Водопроводные сети | ул.Кооперативная | 8,5 |  |  | 1992 |
| Водопроводные сети | от нежилого здания №121 по ул.Ленина до колодца №1 по ул.Приуралье | 8,0 |  |  | 1988 |
| Водопроводные сети | от жилого дома №1 до колодца №1 по ул.Кирова | 20,2 |  |  | 1972 |
| Водопроводные сети | ул.Трактовая 6 | 40,0 |  |  | 1987 |
| Водопроводные сети | ул.Шоссейная 2 | 8,0 |  |  | 1995 |
| Водопроводные сети | ул.Мира 10 | 576,0 |  |  | 1985 |
| Водопроводные сети | от жилого дома №40 до колодца по ул.Ленина | 10 |  |  | 1995 |
| Водопроводная сеть | от жилого дома №159 по ул.Ленина до жилого дома №28 по ул.Набережная | 132 |  |  | 1976 |
| Водопроводная сеть | от жилого дома №5 по ул.Полевая квартал 1 до жилого дома №14 поул.Коммунистическая | 1300 |  |  | 1979 |
| Распределительная сеть | от жилого дома №5 по ул.Полевая квартал 1 до ул.Саттара | 650 |  |  | 2001 |
| Водопроводные сети | пер.Революционный | 76,6 |  |  | 1967 |
| Водопроводные сети | ул.Набережная | 566,5 |  |  | 1971 |
| Водопроводные сети | ул.Первомайская | 610 |  |  | 1965 |
| Водопроводные сети | ул.Ульяновская | 254,7 |  |  | 1965 |
| Водопроводные сети | ул.Строительная | 244 |  |  | 1987 |
| Водопроводные сети | пер.Северный | 194,9 |  |  | 2008 |
| Водопроводные сети | ул.Ленина | 4625 |  |  | 1979 |
| Водопроводные сети | пер.Первомайский | 136 |  |  | 1965 |
| Водопроводные сети | ул.Трактовая | 347,7 |  |  | 1987 |
| Водопроводные сети | ул.Ленина | 3441 |  |  | 2008 |
| Водопроводные сети | ул.Партизанская | 890,8 |  |  | 2002 |
| Водопроводные сети | пер.Первомайский | 244 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети | ул.Типографская | 765 |  |  | 1965 |
| Водопроводные сети | ул.Речная | 713 |  |  | 1986 |
| Водопроводные сети | ул.Гизатуллина | 820,5 |  |  | 1977 |
| Водопроводные сети | ул.Проспект Дружбы | 1002 |  |  | 1983 |
| Водопроводные сети | ул.Строительная | 1449 |  |  | 1975 |
| Водопроводные сети | ул.Строительная | 414 |  |  | 2008 |
| Водопроводные сети | ул.Инкубаторная | 673 |  |  | 1980 |
| Водопроводные сети | ул.Салавата Юлаева | 422 |  |  | 1966 |
| Водопроводные сети | ул.Кирова | 1846 |  |  | 1972 |
| Водопроводные сети | ул.Чернышевского | 257 |  |  | 1979 |
| Водопроводные сети | ул.Новая | 732,5 |  |  | 1979 |
| Водопроводные сети | ул.Матросова | 738 |  |  | 1981 |
| Водопроводные сети | ул.Шоссейная | 735 |  |  | 1995 |
| Водопроводные сети | ул.Чапаева | 748 |  |  | 1969 |
| Сооружения водозаборные Инв.№1000780 | д.Исаковка | 11774,9 |  |  | 2008 |
| ИТОГО: | 48234,6 м |  |  |  |  |

Табл. №10. Характеристика незарегистрированных водопроводных сетей и сооружений, находящихся в хозведении МУП «Чишмы водоканал»

| Наименование, литера по техпаспорту | Местоположение | Общая протяжен-ность, м | Материалсетей | Диаметр сетей, мм | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети KUS41/003177 | ул.Мира | 1500 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003228 | ул.Коммунистическая | 756 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003180 | ул.Партизанская | 1652 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003182 | ул.Гизатуллина | 1652 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003184 | ул.Социалистическая | 70 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003230 | ул.Ленина 52 до ПЧ-95 | 30,1 |  |  | 2010 |
| Водопровод KUS41/003186 | ул.Кирова 1 до ул.Типографской | 248 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003188 | от ул.Типографская до ул.Кирова 7 | 160 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003190 | ул.Ленина 47 до ул.Трактовой 17а | 195 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003193 | ул.Ленина 43 | 11 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003195 | ул.Ленина 45 | 23 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003200 | ул.Ленина 47, литера А | 50 |  |  | 2008 |
| Водопроводные сети KUS41/003103 | ул.Ленина 51 | 18 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003106 | от ул.Проспект Дружбы до Кирова 54 | 45 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003110 | ул.Проспект Дружбы | 15 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003113 | от ул.Ленина до Кирова 52а, литера А | 170 |  |  | 2008 |
| Водопроводные сети KUS41/003116 | от водавода до ул.Строительная 22а | 68,3 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003118 | ул.Новая 2а | 45 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003120 | пер.Почтовый 1 | 22 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003123 | от колодца №1 возле ж/д №1 по пер.Почтовый до колодца №3 возле ж/д №67 по ул.Ленина, литера А | 80 |  |  | 2008 |
| Водопроводные сети KUS41/003203 | л.Революционная, литера А | 32 |  |  | 2008 |
| Водовод KUS41/003206 | от насосной станции возле д.Исаковка до колодца №17 на ст.Чишмы, литера А | 12300 | сталь | 426 | 2008 |
| Водопроводные сети KUS41/003209 | ул.Западная | 27 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003212 | ул.Кирова 56 | 70 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003215 | ул.Новая 4 | 55 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003134 | ул.Чернышевского 13 | 30 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003226 | ул.Ленина 49 | 5 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003227 | ул.Кирова 5 | 5 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003137 | ул.Западная 6 | 52 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003141 | ул.Западная, Монтажная, Строительная | 576 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003148 | ул.Коммунистическая | 250 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003183 | от нежилого здания №5а до колоца №1 по ул.Строительная | 28 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003231 | ул. Партизанская | 36 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003201 | ул.Трактовая 17 | 11 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003107 | от колодца №1 возле жилого дома №47 до колодца №3 возле жилого дома №49 по ул.Ленина | 30 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003109 | ул.Мира, ул.Коммунистическая, литера А | 754 |  |  | 2008 |
| Распределительные сети KUS41/003300 | от скважин Исаковского водозабора 1,2 км юго-западного направления от жилого дома №2 по ул.Центральная, д.Исаковка, литер А | 2567.5 |  |  | 2010 |
| Сборный водовод KUS41/003303 | д. Исаковка | 538 |  |  | 2011 |
| Резервуар 330м.-2шт KUS41/003297 | Северо-восточнее от д.Исаковка, литера А | 0 |  |  | 2008 |
| Система комплексной автоматизации и диспетчеризации сетей и сооружений водопровода KUS41/004289 | д. Исаковка | 0 |  |  | 2015 |
| Сооружение (наружные сети водоснабжения) KUS41/004290 | ул. Центральная, д.14 | 46 |  |  | 2010 |
| Водопроводные сети KUS41/003965 | ул. Новая | 733 |  |  | 2014 |
| Водопроводные сети KUS41/003992 | ул. Трактовая | 398 |  |  | 2014 |
| ИТОГО: | 23939,9 м |  |  |  |  |

Табл. №11. Характеристика бесхозяйных водопроводных сетей и сооружений, обслуживаемых МУП «Чишмы водоканал».

| Наименование, литера по техпаспорту | Местоположение | Общая протяжен-ность, м | Материалсетей | Диаметр сетей, мм | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети | ул.Полевая, квартал 2 | 159 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Полевая, квартал 3 | 253 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Южная, квартал 2 | 280 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Южная, квартал 1 | 172 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 1 | 224 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 2 | 186 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 3 | 254 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 4 | 340 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 5 | 213 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная | 864 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Р.Саттара | 845 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Восточная | 490 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Безымянная | 452 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Межколозная | 280 |  |  |  |
| Водопроводные сети | пер.Инкубаторный | 138 |  |  |  |
| Водопроводные сети | пер.Революционный | 200 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Комсомольская | 313 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Мажита Гафури | 224 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Амурская | 331 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Кооперативная | 292 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Мостовая (от молзавода до ГАИ) | 344 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Промышленная (от ГАИ до д.12) (от ул.Инкубаторная до ул.Промышленная, 23) | 825 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Революционная (от АЗС до ул.Садовая) | 252 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Социалистическая | 434 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Октябрьская | 211 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Новая (от КНС ул.Строительная до котельной ЦРБ) | 208 |  |  |  |
| Водопроводные сети | пер.Речной | 247 |  |  |  |
| Водопроводные сети | пер.Новый | 148 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Почтовая (от д.2 до ул.Ленина) | 343 |  |  |  |
| Водопроводные сети | ул.Почтовая (от д.15 до ул.Ленина) | 78 |  |  |  |
| ИТОГО: | 9600 м |  |  |  |  |

При обследовании трассы водопроводов и документации относительно сетей водоснабжения, было установлено следующее:

- Водопроводная сеть закольцована,

- Количество водоразборных колонок составляет 19 шт,

- Количество пожарных гидрантов составляет 80 шт,

- Грунтовые воды на участке, где проложен водовод, отсутствуют,

- Имеется проект ЗСО,

- Более 40% сетей имеют износ свыше 90%,

- Зарегистрировано чуть больше 50% всех сетей,

- Почти 25% сетей не зарегистрировано в установленном порядке,

- 10% сетей являются безхозяйными,

- В течение последних 5 лет 13,5% сетей подверглись капитальному ремонту, включая закольцовку ул. Центральная-ул. Мостовая протяженностью 670 м в 2020 г и замену:

-   120 м по ул. Мостовая в 2024 г,

-   1157 м по ул. Речная в 2023 г,

-   1145 м по ул.э Строительная, Западная, Монтажная в 2022 г,

-   325 м по ул. Кирова в 2021 г,

-   9001 м сборных водоводов Исаковского водозабора от скважин до насосной станции II

подъема в 2023 г,

-   528 м водовода от Лучевого участка в 2022 г

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан №4 от 20.01.2023 года, ГКУ РБ «Управление по обеспечению жилищно-коммунального комплекса Республики Башкортостан» назначено исполнителем мероприятий региональной программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры 2023-2027 гг.». В рамках реализации данной программы предусмотрено осуществление мероприятий в МР Чишминский район: «Капитальный ремонт водопроводных сетей в р.п. Чишмы».

Табл. №12. Капитальный ремонт водопроводных сетей в рамках программы «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

| Наименование объекта | Общая протяженность объекта, м | Протяженность ремонтируемого участка, м | № техпаспорта, дата (или год ввода), дата постановки на баланс | ЕГРН | Балансовая стоимость, руб | Остаточная стоимость по состоянию на 01.11.2024 | Наличие обязательств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети р.п. Чишмы, ул. Новая | 732,5 | 732,5 | 1979 г. 30.12.2020 | 02:52:000000:3387 от 29.07.2013 | 46970,00 | 0,00 | Не зарегистрировано |
| Водопроводные сети р.п. Чишмы, ул. Ульяновская | 254,7 | 254,7 | 1965 г. 30.12.2020 | 02:52:140426:226 от 22.07.2013 | 7670,00 | 166,73 | Не зарегистрировано |
| Водопроводная сеть р.п. Чишмы от ж/д №5 по ул. Полевая квартал 1 до ж/д №14 по ул. Коммунистическая | 1300 | 1300 | 1979 г. 30.12.2020 | 02:52:000000:1660 от 25.07.2013 | 120400,00 | 4081,35 | Не зарегистрировано |
| Распределительная (водопроводная) сеть р.п. Чишмы от ж/д №5 по ул. Полевая квартал 1 до ул. Саттара | 650 | 650 | 2001 г. 30.12.2020 | 02:52:000000:1625 от 25.02.2011 | 43800,00 | 19019,59 | Не зарегистрировано |
| Водопроводные сети р.п. Чишмы, ул. Северная, Почтовая, Ленина | 2050 | 2050 | 1982 г. 30.12.2020 | 02:52:140543:989 от 02.10.2013 | 80,00 | 0,00 | Не зарегистрировано |
| Водопроводная сеть р.п. Чишмы, ул. Почтовая | 343 | 300,8 | 1982 г | 02:52:140543:1347 от 13.10.2023 | - | - | Не зарегистрировано |
| Водопроводные сети р.п. Чишмы, ул. Шоссейная | 735 | 735 | 1995 г. 30.12.2020 | 02:52:000000:3382 от 22.07.2013 | 41100,00 | 11714,00 | Не зарегистрировано |

Табл. №13. Перечень водопроводных сетей автономных систем водоснабжения п. Чишмы.

| Местоположение | Протяженность, м | Материал сетей | Диаметр сетей, мм | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микрорайон «Элеватор» |  |  |  |  |
| От ж/д №26 до ПГ №1 | 15 | п/э | 63 |  |
| От ПГ ж/д 26 до ПГ ж/д 27 | 100 | п/э | 110 |  |
| От ПГ №2 до ж/д №27 | 15 | п/э | 63 |  |
| От ПГ ж/д 27 до колодца | 120 | п/э | 110 |  |
| От ВК №1 до точки врезки |  | п/э | 63 |  |
| От ВК №1 до заглушки | 363 | п/э | 63 |  |
| От ВК №1 до ВК №2 | 50 | п/э | 110 |  |
| От ВК №2 до заглушки | 165 | п/э | 63 |  |
| От ВК №2 до ВК №3 | 47 | п/э | 110 |  |
| От ВК №3 до ВК №5, включая ВК №4 | 250 | п/э | 63 |  |
| От ВК №3 до ПГ №1 | 135 | п/э | 110 |  |
| От ПГ №1 до ж/д №34А | 12 | п/э | 25 |  |
| От ПГ №1 до ВК №6 |  |  |  |  |
| От ВК №6 до ВНБ |  |  |  |  |
| От ВНБ до скважины | 140 | п/э | 63 |  |
| От ВК №6 до ВК №7 | 230 | п/э | 110 |  |
| От ВК №7 до ВК №8 | 175 | п/э | 63 |  |
| От ВК № 8 до заглушки | 202 | п/э | 63 |  |
| От ВК №7 до ВК №9 |  |  |  |  |
| От ВК №9 до заглушки | 120 | п/э | 63 |  |
| От ВК №9 до поворотного угла | 70 | п/э | 63 |  |
| От поворотного угла до заглушки | 150 | п/э | 63 |  |
| Микрорайон «Птицекомбинат» |  |  |  |  |
| От ж/д №7 до ж/д №2А ул. Птицекомбината | 87 |  |  |  |
| От ж/д №2А до ул. Железнодорожная | 91 |  |  |  |
| От ж/д №2А ул. Птицекомбината до ВНБ | 218 |  |  |  |
| От ВНБ до скважины | 8 |  |  |  |
| Микрорайон «Опытный» |  |  |  |  |
| От ж/д №11 до точки врезки | 9 |  |  |  |
| От ж/д №12 до точки врезки | 5 |  |  |  |
| От точки врезки до точки врезки | 76 |  |  |  |
| От точки врезки до ж/д №4 | 6 |  |  |  |
| От точки врезки до ВК | 22 |  |  |  |
| От ВК до точки врезки | 24 |  |  |  |
| От точки врезки до ж/д №6 | 14 |  |  |  |
| От точки врезки до ж/д №5 | 14 |  |  |  |
| От точки врезки до точки врезки | 37 |  |  |  |
| От точки врезки до ж/д №6а | 16 |  |  |  |
| От точки врезки до ж/д №7 | 11 |  |  |  |
| От точки врезки до точки врезки | 22 |  |  |  |
| От точки врезки до ж/д №10 | 9 |  |  |  |
| От точки врезки до колонки | 26 |  |  |  |
| От колонки до ж/д №9 | 10 |  |  |  |
| От колодца до колодца с задвижками | 75 |  |  |  |
| От колодца до скважины | 17 |  |  |  |
| От колодца до конторы | 62 |  |  |  |
| От конторы до лаборатории | 51 |  |  |  |
| От лаборатории до ПГ | 100 |  |  |  |
| От ПГ до очистных сооружений | 140 |  |  |  |
| От колодца до точки врезки | 31 |  |  |  |
| От точки врезки до ж/д №2 | 8 |  |  |  |
| От точки врезки до точки врезки | 48 |  |  |  |
| От точки врезки до ж/д №1 | 7 |  |  |  |
| От точки врезки до точки врезки | 15 |  |  |  |
| От точки врезки до ВРК | 5 |  |  |  |
| От точки врезки до гаражей пожарного депо | 52 |  |  |  |
| Микрорайон «Питомник» |  |  |  |  |
| От ж/д №7 ул. Плодовая до ж/д №1 ул. Ягодная | 80 | сталь | 40 |  |
| От ж/д №1 до ж/д № 8 ул. Ягодная | 150 | сталь | 32 |  |
| От ж/д №15 ул. Плодовая до КН | 400 | сталь | 57 |  |
| От ж/д №16 ул. Плодовая до ж/д №11 ул. Ягодная | 800 | сталь | 100 |  |
| Район ул. Тихая |  |  |  |  |
|  | 560 |  |  |  |

При обследовании трассы водопроводов автономных сетей холодного водоснабжения было установлено следующее:

- Грунтовые воды на участке, где проложен водовод, отсутствуют,

- Сети водоснабжения находятся в аварийном состоянии, износ достигает 72%,

- Отсутствует полная достоверная информация о протяженности, диаметрах, материалах и трассировках водопроводных сетей.

Водоснабжение части населения, не имеющего централизованного водоснабжения, осуществляется через водоразборные колонки, общественные колодцы и индивидуальные шахтные колодцы.

Оборудование очистки и водоподготовки отсутствует, что приводит к коррозии трубопровода водоснабжения, снижению эксплуатационного срока, увеличению экономических затрат на содержание, ремонт сетей и оборудования на них, а также ухудшению качества воды в процессе ее транспортировки.

Для всей системы характерны частые прорывы водопроводной сети. Объёмы аварийных ремонтов превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

Без увеличения работ по замене (восстановлению) сетей можно ожидать дальнейшего роста аварийности, потерь воды со снижением надежности и качества услуг и ростом эксплуатационных расходов. На данный момент высок размер неучтенных расходов. Требуется проведение планомерной работы по снижению неучтенных расходов, включая организацию учета потребления на уровне домовых вводов, снижение внутридомовых потерь, выявление и ликвидацию скрытых утечек, утечек из колодцев и т.д.

Табл. №14. Характеристика сетей ГВС.

| Котельная, используемая для ГВС | Протяженность сетей ГВС, м | Материал сетей | Диаметр, мм | Изоляция | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №2 | 452 | сталь | 57 | ППУ | 2017 |
| Котельная №3 | 1997 | сталь | от 57 до 159 | минвата/ППУ |  |
| Котельная №5 | 4142 | сталь | от 57 до 159 | ППУ |  |
| Котельная №6 | 337 | сталь | 57 | минвата |  |

В рамках капитального ремонта ПЭУ ТС за период 2023-2024 гг АО «Чишмыэнергосервис» был проведен ряд мероприятий сфере горячего водоснабжения.

Табл. №15. Ремонтные работы по ГВС за 2023-2024 гг

| № п/п | Наименование работ | Диаметр, мм | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена участка ГВС в сторону школы №1 | 32 | 40 |
| 2 | Замена участка ГВС на территории больницы от ТК2 в сторону котельной №2 | 89/57 | 26 |
| 3 | Замена участка ГВС на территории ЦРБ | 57 | 64 |
| 4 | Замена участка ГВС от ТК513аа до Мира 9 | 57/32 | 70 |
| 5 | Замена участка ГВС от ТК136 до ТК136а | 159 | 32 |
| 6 | Замена участка ГВС от ТК118 до ул. Ленина 55 | 40 | 12 |
| 7 | Замена участка ГВС от ТК506а до школы №4 | 57 | 10 |
| 8 | Замена участка ГВС от ТК137 до ТК119 | 108 | 24 |
| 9 | Замена участка ГВС от ТК1 до ТК2 котельная №2 | 57 | 20 |
| 10 | Замена участка ГВС от ТК513 до ул. Мира 11 | 40 | 6 |
| 12 | Замена участка ГВС от ул. Коммунистическая 5аа до ул. Коммунистическая 5в | 57 | 20 |

    - Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В сфере холодного водоснабжения:

- Отсутствие полной достоверной информации о водопроводных сетях,

- Отсутствие оборудования очистки и водоподготовки,

- Качество воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества",

- Износ сетей составляет 72%,

- Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры,

- Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов,

- Необходимость проведения оценки запасов Исаковского месторождения,

- Необходимость проведения капитального ремонта насосной станции II подъема с заменой оборудования,

- Высокие потери воды при транспортировке от источников,

- Недостаточное обеспечение бесперебойности водоснабжения,

- Наличие бесхозяйных сетей водоснабжения,

- Отсутствие техпаспортов на значительную часть сетей водоснабжения,

- Простой и обветшание оборудования: не запущена в работу насосная станция 3 подъема и оборудование водоподготовки,

- Наличие жилых районов, не обеспеченных централизованным водоснабжением.

- Несовершенство технологии и применяемого оборудования современным требованиям.

В сфере горячего водоснабжения:

- Высокий процент износа сетей и оборудования ГВС,

- Необходима замена котлов в котельных №3 и №5,

- Требуется реконструкция и модернизация всех котельных.

    - Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Горячее водоснабжение осуществляется от котельных №2, котельной №5 (Сахарный завод) и котельной №6 (РДК). Во всех котельных предусмотрена двухконтурная система подготовки: 1 контур – котел-теплообменник, 2 контур – теплообменник-потребитель. Трассировка горячей воды осуществляется по стальным трубопроводам. Трубопроводы горячего водоснабжения проложены в подземном исполнении. Часть труб имеет минераловатную изоляцию, а часть выполнена в пенополеуретановой изоляции.

- Котельная №2 введена в эксплуатацию в 2018 г. Она обеспечивает горячей водой больничный комплекс Чишминского района. Протяженность сетей составляет 452 м.

- Котельная №3 введена в эксплуатацию в 1988 г. Она обеспечивает горячим водоснабжением центральную часть поселка, куда входят многоквартирные дома, одна школа и 2 детских сада. протяженность сетей 1997 м.

- Котельная №5 введена в эксплуатацию в 2006 г. Она обеспечивает горячей водой многоквартирные дома микрорайона Сахарного завода, 1 детского сада и 1 школы. Протяженность сетей 4142 м.

- Котельная №6 введена в эксплуатацию в 2004 г. Она предназначена для подачи тепла и горячего водоснабжения на социальные объекты: физкультурно-оздоровительного комплекса «СОК» и районного дворца культуры. Протяженность сетей 337 м.

Табл. №16. Технико-экономические характеристики котельных, используемых для горячего водоснабжения

| Котельная | Местополо жение | Суммарная мощность котлов, Гкал/ч | Присоединен ная нагрузка, Гкал/ч | Котел, задейст вованный в ГВС | Тепловая мощность, Мвт | Рабочее давление | Рабочая температура, град. | Теплообменник | Раабочее давление, кгс/кв.см. | Раасчетнаая температура, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 | ул. Строительная, 5А | 16 | 8,92 | RSD-600 | 0,6 | 0,6МПа | 110 | Пластинчатый «Ридан» 2 шт | 10 | 130 |
| №3 | ул. Ленина, 41А | 7,5 | 5,36 | КСВ-2.9 2Г | 2,9 | 6 кг/кв.см |  | Пластинчатые «Альфа Лаваль» типа Т10-MFG | 16 | 95/60 |
| №5 (Сахаарный завод) | ул. Мира, 1А | 4,8 | 4,6 | КСВ-1.86 Г2 |  |  |  | Пластинчатые «Альфа Лаваль» |  |  |
| №6 (РДК) | ул. Парковая, 1А | 1,89 | 1,03 | RSA-200 |  |  |  | Пластинчатый «Альфа Лаваль» | 16 | 95/60 |

Табл. №17. Насосное оборудование котельных р.п. Чишмы, используемое для ГВС

| Котельная | Марка насоса | макс. Объемный расход, Q max, м3 | напор, H max, м.в.с. | Мощность, кВт | скорость вращения, об/мин | номинальный ток, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 | DAB.CP-G125-4750/A/BAQE/37/F2 Италия |  |  | 37 | 2930 | 64 |
| №3 | Wilo IL 150/340-45/4 Германия | 280 | 40 |  |  |  |
| №5 (Сахарный завод) | Wilo IL 100/170-30/2 Германия | 300 | 60 | 30 |  |  |
| №6 (РДК) | Wilo IL 80/160-11/2 Германия | 100 | 65 |  |  |  |

  - Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Исходя из географического положения, территория городского поселения Чишминский поссовет не относится к зонам распространения вечномерзлых грунтов. Это позволяет прокладывать водопроводную сеть в подземном исполнении. Глубина заложения трубопровода до 2,5 метров.

  - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

- Объекты централизованной системы холодного водоснабжения находятся в хозведении МУП «Чишмы водоканал».

- Объекты централизованной системы горячего водоснабжения находятся в хозведении АО «Чишмыэнергосервис».

- Сети и объекты водоснабжения микрорайонов «Элеватор», «Опытный», «Птицекомбинат», «Питомник», ул. Тихая находятся на балансе администрации городского поселения Чишминский поссовет.

- Правообладателем водозаборных сооружений и сетей холодного водоснабжения является администрация городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан.

- Правообладателем объектов системы горячего водоснабжения является администрация городского поселения Чишминский поссовет муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан

2.	Направления развития централизованных систем водоснабжения

2.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения городского поселения Чишминскийпоссовет направлены на комплексное инженерное обеспечение, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Показатели развития систем водоснабжения:

- Качество воды в источнике;

- Качество питьевой воды в водопроводной сети по нормативным показателям;

- Эксплуатационные запасы воды в источниках;

- Обеспечение доступности услуг;

- Аварийность на сетях водопровода;

- Энергоэффективность;

- Эффективность использования людских ресурсов;

- Размер неучтенных потерь воды;

- Снижение потерь в сети водоснабжения;

- Реновация сетей водоснабжения;

- Создание резервного электроснабжения на водозаборах;

- Организация централизованного водоснабжения во всех районах населенного пункта.

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов.

При оптимистичном сценарии развития поселения, характеризующимся ростом численности населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства.

При пессимистичном сценарии развития поселений, характеризующимся   незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния главных водоводов, насосной станции, резервуаров чистой воды, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.

Консервация существующих водопроводов при значительной убыли населения производится решением общего собрания поселения с учетом степени износа труб.

Табл. №18. Основные технико-экономические показатели сельского поселения согласно Генеральному плану

| № № | Показатели | Единица измерения | Сущ. | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории |  |  |  |
|  | Территория в границах проекта, всего | га/% | 1718,6/100,0 | 2500,1/100,0 |
|  | Из них в границах существующей черты | « | 1718,6/100,0 | 1718,6/68,7 |
| 1.1 | Селитебные территории, всего | « | 1050,7/61,1 | 1850,4/74,0 |
| 1.1.1 | В том числе: Территория жилой застройки всего, из них: | « | 464,2/27,0 | 766,5/30,7 |
|  | -территория секционной застройки 2-5 эт. | « | 45,1/2,6 | 84,7/3,4 |
|  | -территории малоэтажной индивидуальной застройки с участками (в т.ч. с блокированной с участками) | « | 419,1/24,4 | 681,8/27,3 |
| 1.1.2 | Территории общественной застройки, всего, из них: | « | 39,3/2,3 | 61,8/2,5 |
|  | -школы и детские сады | « | 11,2/0,7 | 19,5/0,8 |
|  | -культурно-бытовое обслуживание | « | 28,1/1,6 | 42,3/1,7 |
| 1.1.3 | Зеленые насаждения общего пользования, то же в кв.м на 1 жителя | га/% кв.м на1жителя | 28,8/1,7 13 | 82,7/3,3 33 |
| 1.1.4 | Стадионы | га/% | 5,1/0,3 | 6,1/0,2 |
| 1.1.5 | Улицы | « | 319,8/18,6 | 471,1/18,8 |
| 1.1.6 | Сады | « | 34,6/2,0 | 34,6/1,4 |
| 1.1.7 | Водоёмы | « | 20,7/1,2 | 20,7/0,8 |
| 1.1.8 | Леса | « | 74,4/4,3 | 95,9/3,9 |
| 1.1.9 | Прочие в селитебной зоне | « | 63,8/3,7 | 311,0/12,4 |
| 1.2 | Внеселитебные территории, всего, в том числе: | « | 667,9/38,9 | 649,7/26,0 |
| 1.2.1 | Производственные и коммунальные территории | « | 268,9/15,6 | 291,7/11,7 |
| 1.2.2 | Санитарно-защитное озеленение | « | - | 211,4/8,5 |
| 1.2.3 | Полоса отвода железнодорожного транспорта | « | 71,4/4,2 | 71,4/2,8 |
| 1.2.4 | Кладбища | « | 2,6/0,1 | 16,9/0,7 |
| 1.2.5 | Прочие внеселитебные | « | 325,0/18,9 | 58,3/2,3 |
| 1.3 | Из общей территории города новые кварталы для жилищного строительства, всего, в том числе: | « | - | 330,4 |
|  | -территория секционной застройки | « | - | 37,8 |
|  | -территории малоэтажной индивидуальной застройки с участками | « | - | 292,6 |
| 2 | Население всего | тыс.чел. | 22,4 | 25,0 |
| 2.1 | Возрастная структура населения | % | 100,0 | 100,0 |
|  | - моложе трудоспособного возраста | « | 19,9 | 20,0 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | « | 59,2 | 59,0 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | « | 20,9 | 21,0 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 13 | 10 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего, в том числе: | тыс. кв.м общей площ./квартир | 533,1/8609 | 875,0/13372 |
| 3.1.1 | -многоквартирная секционная застройка | « | 212,9/4258 | 378,5/7571 |
| 3.1.2. | -индивидуальная застройка с участками, в т.ч. сблокированные ж.д. с участками) | « | 320,2/4351 | 496,5/5801 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда - всего | « | - | 62,8/855 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство — всего, в том числе: | « | - | 404,7/5618 |
| 3.3.1 | -многоквартирная секционная застройка | « | - | 168,4/3368 |
| 3.3.2 | -индивидуальная застройка с участками, в т.ч. сблокированные ж.д. с участками) | « | - | 236,3/2250 |
| 3.4 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м / чел. | 24,2 | 35,0 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | -детские дошкольные учреждения -всего/ 1000 чел. | мест | 1202/55 | 1475/59 |
| 4.2 | -общеобразовательные школы - всего/ 1000 чел. | учащ. | 2895/132 | 3324/133 |
| 4.3 | -больницы - всего/ 1000 чел. | коек | 346/15,7 | 346/13,8 |
| 4.4 | -поликлиники - всего/1000 чел. | посещений в смену | 900/41 | 1200/48 |
| 4.5 | -предприятия розничной торговли - всего/на 1000 чел. | м2 торг. пл. | 6750/307 | 8300/332 |
| 4.6 | - предприятия общественного питания, всего/ 1000чел. | мест | 810/37 | 1010/40 |
| 4.7 | - предприятия бытового обслуживания населения, всего/ 1000 чел. | раб. мест | 162/7 | 225/9 |
| 4.8 | -учреждения культуры и искусства (театры, кинотеатры) -всего/1000 чел. | мест | 765/35 | 1590/64 |
| 4.9 | -физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. | м2 пл. пола | 4430/201 | 4646/186 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | - | 8575 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водопотребление - всего | тыс. куб м/сут. |  |  |
| 6.2 | Водоотведение | « |  |  |
| 6.3 | Потребность в электроэнергии - всего | кВт |  |  |
| 6.4 | Потребление тепла | тыс. Гкал/год |  |  |
| 6.5 | Потребление газа - всего | млн.куб.м/год |  |  |
| 7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
|  | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | 3,0 | 3,0 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га /% | - | 211,4/8,5 |
| 8.2 | Озеленение водоохранных зон | га /% | - | 170,6/6,8 |
| 9 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ, в том числе мемориальные парки | га /% | 2,6/0,1 | 16,9/0,7 |

Численность населения

Проектом Генерального плана предполагается оптимистичный прогноз развития г.п. Чишминский поссовет. Проектные предложения направлены на создание условий для дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения района. Прогноз численности населения исходит из благоприятной демографической ситуации. При улучшении экономической ситуации миграционные процессы также стабилизируются. В дальнейшем прогнозируется снижение темпов миграционного прироста и увеличение темпов естественного прироста. Прогнозная численность населения п. Чишмы на расчётный срок составит 25 тыс.чел.

Жилищная обеспеченность

Согласно Генеральному плану поселения, основным принципом расчета объемов нового жилищного строительства является доведение средней жилищной обеспеченности на расчетный срок (2036г.) до 35,0 кв.м/чел. К концу расчетного срока жилой фонд г.п. Чишминский поссовет будет представлен 875,0 тыс.кв.м. (13372 единиц жилья). Объемы нового жилищного строительства составят 404,7 тыс.кв.м общей площади, в том числе секционная многоквартирная застройка 2-5 эт. -168,4 тыс.кв.м (41,6 %) и индивидуальная застройка с участками — 236,3 тыс.кв.м (58,4%).С учетом роста темпов ввода жилья предлагается довести объемы ввода жилья к 2036 г. до 20 тыс.кв.м/год, или около 0,8 кв.м на 1 жителя.В расчетах учтена убыль ветхого 2-х этажного многоквартирного секционного жилого фонда (2,8 тыс.кв.м.) и убыль по условиям реконструкции частного неблагоустроенного индивидуального жилого фонда в центре п. Чишмы (60,0 тыс.кв.м.) — всего 62,8 тыс.кв.м. К концу расчётного срока в многоквартирном секционном жилом фонде будет проживать около 43% всего населения.

Объекты соцкультбыта

Концепция развития городского поселения предусматривает:

- создание единой системы инфраструктуры и завершенных комплексов;

- необходимость повышения эффективности использования территорий центра городского поселения;

- создание в районах нового строительства общественных центров обслуживания.

Система общественно-делового, социального и культурно-бытового обслуживания включает объекты обслуживания городского и районного значения (эпизодического и периодического обслуживания) и микрорайонного значения (повседневного обслуживания). Основная часть объектов общегородского и районного значения размещена в центральной части городского поселения. Генеральным планом предлагается создание общественных подцентров районного и микрорайонного значения в проектируемых микрорайонах. Расчет потребности в детских дошкольных учреждениях и общеобразовательных школах произведен по республиканским нормативам, рассчитанным исходя из данных по демографии. Социальные и культурно-бытовые объекты размещены с учётом нормативных радиусов обслуживания. На 1 очередь строительства предлагается строительство объектов повседневного обслуживания новых застраиваемых микрорайонов.

Промышленность и производство

Основу экономики городского поселения составляют крупные перерабатывающие предприятия. К основным перспективам развития промышленного производства относятся: реконструкция и модернизация существующих производственных мощностей, создание новых рабочих мест за счет расширения производства; постепенный переход на собственное сырьё, размещение новых производств (технопарк, швейная фабрика, завод металлоизделий, производство строительных блоков и др.) и предприятий малого бизнеса. Проектом предлагается упорядочение территорий существующих производственных и коммунальных предприятий. Генеральным планом предлагается развитие производственной зоны в юго-западной части городского поселения с диверсификацией части производств. К концу расчётного срока и на перспективу предлагается вынос ряда предприятий местного значения и склады федерального значения из центра.

Расширение территории и новое строительство

Новое строительство на территории городского поселения Чишминский поссовет предусмотрено: в северном направлении с образованием жилого микрорайона «Ирек»; в северо-восточном направлении - микрорайона «Марьина поляна» и «Солнечный»; в северо-западном направлении - микрорайона «Плодопитомник», «Западный №3» «Западный №4»; к северу от центральной части вблизи Калмашевского водохранилища - микрорайона «Набережный». В пределах жилой зоны выделены территории под строительство детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, объекты социального и культурно-бытового обслуживания, физкультурно-спортивных сооружений и парков. В существующей центральной части городского поселения планируется реконструкция селитебной территории под секционную застройку. Генпланом предполагается постепенное высвобождение территорий промышленных и коммунально-складских предприятий. Запланирован вынос комбината «Знание», завода по производству блоков, асфальтобетонного завода в юго-западное направление в существующую промзону, так же в этой части поселения предусмотрены территории под новые производственные объекты. Для коммунальных объектов выделены территории в северном и восточном направлениях.

С целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения предлагается обеспечение всех населенных пунктов сельского поселения централизованным водоснабжением надлежащего качества, реконструкция существующих водопроводных сетей и водозаборов с установкой энергосберегающего оборудования, внедрение системы диспетчеризации (с установкой датчиков контроля), а также применение закольцовок центрального водоснабжения.

3.	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных сооружений и формирования программ по их развитию.

Согласно данным, предоставленным обслуживающей организацией, общий баланс подачи воды в 2023-2024 годах выглядел следующим образом:

Табл. №19. Общие балансы подачи и реализации воды

| назначение | показатель | 2023 г |  | 10 мес. 2024 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем | Доля, % | Объем | Доля, % |
| питьевая | объем поданной воды, куб.м. | 984333 | 100 | 807277 | 100 |
|  | объем реализованной воды, куб.м. | 877794 | 89,45 | 722540 | 89,50 |
|  | потери, куб.м. | 103539 | 10,55 | 84737 | 10,50 |
| горячая | объем поданной воды, куб.м. | 85260 | 100 |  |  |
|  | объем реализованной воды, куб.м. | 77514 | 90,91 |  |  |
|  | потери, куб.м. | 7750 | 9,09 |  |  |
| техническая | объем поданной воды, куб.м. | Не отпускается |  |  |  |
|  | объем реализованной воды,куб.м. |  |  |  |  |
|  | потери, куб.м. |  |  |  |  |

Табл. № 20. Баланс передаваемого ресурса ХВС в 2023-2024 гг

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2023 г | Факт 2024 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | куб.м. | 981333 |  |
| 2 | Расход воды на собственные нужды | куб.м. |  |  |
| 3 | Потери в сети водоснабжения | куб.м. | 103539 |  |
| 4 | Полезный отпуск, из них: | куб.м. | 877793.22 |  |
| 4.1 | Население | куб.м. | 527351.03 |  |
| 4.2 | Бюджетно-финансируемые организации | куб.м. | 38970.51 |  |
| 4.3 | Прочие потребители | куб.м. | 311471.67 |  |
| 5 | Объёмы реализации воды, в том числе: | куб.м. |  |  |
| 5.1 | Питьевая вода |  | 877793.22 |  |
| 5.2 | Техническая вода |  | - | - |
| 5.3 | Горячая вода |  | 77514 |  |

Табл. № 21. Структурные составляющие потерь питьевой воды при ее заборе и транспортировке

| потери | объем потерь, тыс куб.м./год | доля от общих потерь, % |
| --- | --- | --- |
| Нормативные потери, тыс.куб.м. | 0.67 | 0.64 |
| Потери вследствие порывов, утечек, тыс.куб.м. | 34.27 | 33.10 |
| Погрешность приборов, тыс.уб.м. | 0.07 | 0.07 |
| Коммерческие потери, тыс.куб.м. | 68.53 | 66.19 |
| Всего | 103.54 | 100 |

3.2	Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

На территории п. Чишмы существуют 3 технологические зоны, совпадающие с зонами ответственности обслуживающих организаций

Табл. №22. Территориальный баланс питьевой воды п. Чишмы

| Назначение воды | Объем поданной воды |  | Доля от общей поданной воды, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, тыс.м3 | Суточный максимальный, м3 |  |
| Питьевая вода, используемая для централизованного водоснабжения | 877,79 | 2967,55 | н/д |
| Питьевая вода автономных систем водоснабжения | н/д | н/д | н/д |
| Вода, используемая для горячего водоснабжения | 85,26 | 288,24 | н/д |
| Техническая вода | - | - | - |
| Всего | 963,05 | 3255,79 | 100 |

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Распределение затрат полезного отпуска воды питьевого качества на территории п. Чишмы выглядит следующим образом:

Табл. №23.  Баланс водопотребления централизованных систем холодного водоснабжения по группам потребителей

| Группа потребителей | показатель | Реализованная вода, тыс.куб.м | Реализованная вода, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Физ.лица | Жилые дома | 514.38 | 58.60 |
|  | Полив приусадебных участков | 4.01 | 0.46 |
|  | Личный скот | 8.96 | 1.02 |
| Юр.лица | Объекты общественно-делового назначения | 30.67 | 3.49 |
|  | Пром. объекты | 283.00 | 32.24 |
|  | С/х объекты | 28.47 | 3.24 |
|  | Инд. предприниматели | 8.30 | 0.95 |
| Всего |  | 877.79 | 100 |
| Пожаротушение - 5 л/с на 1 пожар таб.5, п.2.12, раздел 2 СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". В п. 4.2. предусмотрен расчет неприкосновенного запаса емкости. |  |  |  |

Рис. № 1. Структура водопотребления ХВС по группам потребителей

Исходя из диаграммы видно, что значительная доля питьевой воды расходуется на нужды физических лиц в личных подворьях и промышленные предприятия.

Табл. №24.  Баланс водопотребления централизованных систем горячего водоснабжения по группам потребителей

| Показатель | Отпуск (реализовано) горячей воды всем потребителям, тыс. куб. м | В том числе по показателям приборов учета, тыс.куб.м. | Число объектов, обеспеченных ГВС всего, ед | Число объектов (включая группы объектов), обеспеченных приборами учета |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилищный фонд, обслуживаемый УК | 63,15 | 63,15 | 66 | 66 |
| Жилищный фонд ТСЖ, обслуживаемый самостоятельно | - | - | - | - |
| Частный жилищный фонд | 0,38 | 0,38 | 16 | 16 |
| Прочий жилищный фонд, в т.ч. ведомственный | 0,64 | 0,64 | 1 | 1 |
| Итого жилищный фонд | 64,171 | 64,171 | 83 | 83 |
| Объекты здравоохранения (бюджетнофинансируемые) | 8,251 | 8,251 | 1 | 1 |
| Объекты образования (бюджетнофинансируемые) | 1,468 | 1,47 | 5 | 5 |
| Объекты культуры (бюджетнофинансируемые) | 0,27 | 0,27 | 3 | 3 |
| Прочие объекты бюджетнофинансирруемых учреждений | 1,48 | 1,48 | 1 | 1 |
| Итого по объектам бюджетно-финансируемым | 11,466 | 11,47 | 10 | 10 |
| Прочие потребители | 1,876 | 1,88 | 15 | 12 |
| Итого по всем потребителям | 77,514 | 77,51 | 108 | 105 |

Данные по автономному водоснабжению отсутствуют.

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Табл. № 25. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды

| № п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0393 | 0,0393 |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0315 | 0,0315 |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0213 | 0,0213 |
|  |  |  | более 16 | 0,0143 | 0,0143 |
| 2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0358 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0112 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | 0,0023 | X |
|  |  |  | более 16 | X | X |
| 3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0227 | X |
|  |  |  | от 6 до 9 | 0,0332 | X |
|  |  |  | от 10 до 16 | X | X |
|  |  |  | более 16 | X | X |
| 4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,0063 | X |
|  | Примечание - Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, определяется как суммарная площадь следующих помещений, не являющихся частями квартир многоквартирного дома и предназначенных для обслуживания более одного помещения в многоквартирном доме (согласно сведениям, указанным в паспорте многоквартирного дома): площади межквартирных лестничных площадок, лестниц, коридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, помещений охраны (консьержа) в этом многоквартирном доме, не принадлежащих отдельным собственникам. |  |  |  |  |

Табл. № 26. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек

| № п/п | Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полив земельного участка, в том числе*: | куб. метр в месяц на кв. метр |  |
| 1.1. | Полив ручным способом |  |  |
| 1.1.1. | картофель |  | 0,238 |
| 1.1.2. | овощи |  | 0,24 |
| 1.1.3. | кормовые корнеплоды |  | 0,272 |
| 1.1.4. | сады |  | 0,49 |
| 1.2. | Полив дождевальным методом |  |  |
| 1.2.1. | картофель |  | 0,34 |
| 1.2.2. | овощи |  | 0,343 |
| 1.2.3. | кормовые корнеплоды |  | 0,389 |
| 1.2.4. | сады |  | 0,7 |
| 2 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных, в том числе*: | куб. метр в месяц на голову животного |  |
| 2.1. | Коровы |  | 1,673 |
| 2.2. | Нетели |  | 1,217 |
| 2.3. | Быки |  | 1,369 |
| 2.4. | Лошади |  | 2,129 |
| 2.5. | Свиньи: |  |  |
| 2.5.1. | супоросные и холостые |  | 0,76 |
| 2.5.2. | подсосные матки с приплодом |  | 1,825 |
| 2.5.3. | отъемыши |  | 0,152 |
| 2.5.4. | молодняк |  | 0,456 |
| 2.6. | Овцы, козы: |  |  |
| 2.6.1. | взрослые |  | 0,076 |
| 2.6.2. | молодняк |  | 0,046 |
| 2.7. | Утки |  | 0,058 |
| 2.8. | Куры |  | 0,009 |
| 2.9. | Индейки |  | 0,015 |
| 2.10. | Гуси |  | 0,051 |
| 3 | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке, в том числе*: | куб. метр в месяц на человека |  |
| 3.1. | Бани для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием |  | 0,6 |
| * В соответствии с ВНТП-Н-97 «Норма расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения», утвержденными Минсельхозпродом РФ 14 февраля 1995 г. |  |  |  |

Исходя из предоставленных данных логично сделать вывод о том, что объем фактического потребления ощутимо ниже значений, рассчитанных по нормативным показателям. Для определения объема потребления воды в перспективе развития поселения использовался расчетный метод с применением нормативных значений расходов, следовательно, значения водопотребления в перспективе развития п. Чишмы являются укрупненными.

Табл. № 27. Фактическое и расчетное потребление населением холодной питьевой воды централизованных систем водоснабжения

| Наименование расхода | Фактический расход по нормативам, тыс.м3/год | Расчетный расход на расчетный срок, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 523.34 | 1566.47 |
| Социально-бытовые нужды | 38.97 | 115.28 |
| Производственные нужды | 311.47 | 358.12 |
| Полив | 4.01 | 248.40 |
| потери | 103.54 | 183.06 |
| Всего | 981.33 | 2471.33 |

Все потребители автономных систем водоснабжения в перспективе развития поселения будут подключены к централизованной системе водоснабжения.

Табл. № 28. Фактическое и расчетное потребление населением горячей воды централизованных систем водоснабжения

| Наименование расхода | Фактический расход, тыс.м3/год | Расчетный расход на расчетный срок, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- |
| Хозяйственно-питьевые нужды | 64,171 | 64,171 |
| Социально-бытовые нужды | 11,466 | 11,466 |
| Производственные нужды | 1,876 | 1,876 |
| потери | 7,75 | 7,75 |
| Всего | 85,26 | 85,26 |

Техническая вода на территории городского поселения Чишминский поссовет не используется.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением.

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении...» все потребители холодной и горячей воды должны быть оснащены приборами учёта.

На рассматриваемой территории учет количества подаваемой воды производится по показаниям приборов учета абонентов и расчетным путем по нормам водопотребления для тех потребителей, у которых отсутствуют приборы учета.

В жилом секторе п. Чишмы установлены индивидуальные приборы учета холодной воды диаметром 15 мм.

Общедомовые приборы учета холодной воды диаметром 25-50 мм установлены в многоквартирных домах, снятие показаний и начисление по ним производится частично.

В котельных п. Чишмы для учета подачи ГВС установлены счетчики. Также приборами учета оснащены следующие потребители:

- Население многоквартирных домов в количестве 66 шт,

- Население индивидуальной жилой застройки в количестве 13 шт,

- Социальные объекты, включая школы – 2 шт, детские сады – 3 шт, здание пожарной части – 1 шт, спортивно-оздоровительный комплекс – 1 шт, музыкальная школа – 1 шт,

- Прочие в количестве 20 шт.

Тарифы на воду, отпускаемую потребителям

- МУП «Чишмы водоканал»:

- 34,70 руб/куб.м в 2023 г.

- 38,41 руб/куб.м в 2024 г

- МУП «Чишмыэнергосервис»:

- РДК - 3069 руб. 34 коп. с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.

РДК – 3397 руб. 76 коп. с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.

- п. Чишмы – 2276 руб. 63 коп. с 01.01.2024 г. по 30.06.2024 г.

п. Чишмы – 2520 руб. 23 коп. с 01.07.2024 г. по 31.12.2024 г.

- Администрацией городского поселения Чишминский поссовет:

- нет данных

Забор воды из водоразборных колонок допускается осуществлять в свободном доступе.

Оснащенность приборами учета и их плановая установка входит в долгосрочную муниципальную целевую программу «Повышение энергетической эффективности экономики и сокращение энергетических издержек в бюджетном секторе».

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа

Таб. №29. Анализ резервов и дефицитов производительности оборудования

| Наименование | ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Мощность водозаборных сооружений | м3/час | 277,4 |
|  | тыс. м³/год. | 2430,02 |
| Мощность насосной станции II подъема | м3/час | 900,0 |
| Мощность насосной станции III подъема | м3/час | - |
| Объем воды, поднятой в 2023 году | тыс. м³/год. | 981,333 |
|  | м3/час | 112,02 |
| В период максимального водопотребления | м3/час | 123,65 |
| В период максимального водопотребления на перспективу развития | м3/час | 370,46 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений среднегодовые | м3/час | 165,38 |
|  | % | 59,62 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений в период максимального потребления | м3/час | 153,75 |
|  | % | 55,43 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений в период максимального потребления в перспективе развития поселения | м3/час | -93,06 |
|  | % | -33,55 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") насосной станции II подъема | м3/час | 787,98 |
|  | % | 87,55 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") насосной станции II подъема часы максимального потребления | м3/час | 776,35 |
|  | % | 86,26 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") насосной станции II подъема в период максимального потребления в перспективе развития поселения | м3/час | 529,54 |
|  | % | 58,84 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") насосной станции III подъема | м3/час |  |
|  | % |  |

На момент разработки проекта запас мощности существующих водозаборных сооружений Исаковского водозабора полностью покрывает потребности присоединенных к нему абонентов п. Чишмы даже в период максимального водопотребления. Однако, в перспективе развития поселения с учетом присоединения новых абонентов, увеличения численности населения, новой застройки, социально-экономического развития рассматриваемой территории, мощности существующих водозаборных сооружений будет недостаточно; в связи с чем настоящим проектом рекомендуется провести ряд мероприятий, направленных на увеличение производительности Исаковского водозабора, в том числе: проведение геолого-разведочных работ, подсчет запасов питьевой воды, бурение дополнительных скважин.

Мощности станции IIподъема достаточно, чтобы обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей п. Чишмы в настоящее время и в перспективе развития поселения даже в периоды пиковой нагрузки.

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Для оценки необходимого количества воды потребителям централизованных систем водоснабжения городского поселения Чишминский поссовет прогнозные балансы водопотребления были рассчитаны согласно методикам, приведенным в СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012 (актуализированные редакции СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85), а также местным нормативам потребления.

Табл. № 30.  Фактическое и ожидаемое потребление холодной воды на расчетный период

| Тип затрат | Ед. изм | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 205 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД. Суточный расход | м.куб /сут*чел | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| Хозяйственно-питьевые, в т.ч. полив | м.3 /сут | 527.35 | 656.10 | 784.85 | 913.61 | 1042.36 | 1171.11 | 1299.86 | 1428.61 | 1557.36 | 1686.11 | 1814.87 |
| Культурно-бытовые | м3/сут. | 38.97 | 46.60 | 54.23 | 61.86 | 69.50 | 77.13 | 84.76 | 92.39 | 100.02 | 107.65 | 115.28 |
| Производственные | м3/сут. | 311.47 | 316.14 | 320.80 | 325.47 | 330.13 | 334.80 | 339.46 | 344.13 | 348.79 | 353.46 | 358.12 |
| Потери | м3/сут. | 103.54 | 111.49 | 119.44 | 127.40 | 135.35 | 143.30 | 151.25 | 159.20 | 167.16 | 175.11 | 183.06 |
| Всего | м3/сут. | 981.33 | 1130.33 | 1279.33 | 1428.33 | 1577.33 | 1726.33 | 1875.33 | 2024.33 | 2173.33 | 2322.33 | 2471.33 |

Табл. № 31.  Фактическое и ожидаемое потребление горячей воды на расчетный период

| Тип затрат | Ед. изм | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД. Суточный расход | м.куб /сут*чел | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| Хозяйственно-питьевые | м.3/сут | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 | 175,81 |
| Культурно-бытовые | м3/сут. | 31,414 | 31,414 | 31,414 | 31,414 | 31,414 | 31,414 | 31,414 | 31,414 | 31,414 | 31,414 | 31,414 |
| Производственные | м3/сут. | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | 5,14 |
| Потери | м3/сут. | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |
| Всего | м3/сут. | 233,59 | 233,59 | 233,59 | 233,59 | 233,59 | 233,59 | 233,59 | 233,59 | 233,59 | 233,59 | 233,59 |

Подключение новых абонентов к системе ГВС в перспективе развития поселения не предусмотрено. Горячее водоснабжение населения перспективной застройки предполагается при помощи индивидуальных водонагревателей.

Техническая вода на территории поселения не используется.

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Независимо от организации системы, она может быть классифицирована по следующим параметрам:

- Температурный режим. Бывают низко-, средне- и высокопотенциальные системы.

- Размещение источника тепловой энергии. Он может происходить от центральной станции или через децентрализованную сеть.

- Вид теплоносителя. Открытые и закрытые системы водоснабжения работают с водой, а в общем случае станции теплоснабжения работают также и с паром.

- Число трубопроводов. Наличие труб может варьироваться от одной до множества.

- Подключение. Потребитель получает тепловую энергию или через одноступенчатое, или через многоступенчатое подключение.

Наконец, системы теплоснабжения разделяют на открытые и закрытые.

Закрытая система теплоснабжения подготавливает (нагревает) воду или пар уже на объекте потребителя. Такими объектами обычно выступают офисные здания, многоквартирные дома или промышленные предприятия. Вода нагревается при помощи пластинчатых теплообменников.

Открытая система теплоснабжения подготавливает воду на ТЭЦ, в котельной или ГРЭС, откуда она уже отправляется по трубам к приборам отопления.

Обе системы имеют свои конструкционные особенности и могут быть как более, так и менее предпочтительным вариантом.

Гидравлические расчеты

Расчет теплоносителя в системах водоснабжения открытого типа проводится по формулам:

- Усредненный вариант —

- По максимальному расходу —

- Суммарный расход —

Необходимо учитывать, что коэффициент k3 — это доля среднего расхода жидкости в системе горячего водоснабжения при регулировании отопительной нагрузки. Для учета совмещенной нагрузки, значение k3 выбирается по СНиП 2.04.07-86.

Отличительная особенность открытых систем теплоснабжения — их простое устройство. В состав системы входит:

- Арматура: задвижки, шаровые краны, клапаны, трубы различных типов и диаметра;

- Приборы контроля: термометры, манометры;

- Приборы регулирования температуры;

- Теплоизоляция.

К плюсам открытой системы водоснабжения (теплоснабжения) можно отнести простой монтаж и легкое обслуживание.

К минусам относят в среднем плохое качество воды, более высокую стоимость ее нагрева через центральные станции, большее содержание ржавчины, из-за большего прохода воды по трубам, которые неизбежно будут наполнять жидкость механическими частицами.

Важно отметить, что открытая система теплоснабжения запрещена в России ФЗ №190-ФЗ с 2022 года. В связи с очевидными недостатками открытых систем, многоквартирные дома и организации должны переходить на закрытые системы теплоснабжения.

Закрытое устройство систем водоснабжения ГВС и теплоснабжения данного типа сложнее, чем открытое. В дополнение к перечисленному оборудованию открытых систем, здесь в наличии:

- Насосные станции или насосы;

- Пластинчатые теплообменники для горячего водоснабжения;

- Щит управления и контроллеры.

Из-за большего числа аппаратуры, обслуживание систем теплоснабжения закрытого типа сложнее. Если оборудование, стандартное для систем обоих типов как задвижки, трубы и регуляторы обслуживает слесарь, то контроллеры и автоматику должен обслуживать специалист с профильными знаниями. Помимо этого, электрические узлы закрытых систем теплоснабжения должен контролировать электрик.

Преимущества и недостатки закрытой системы теплоснабжения выглядят следующим образом:

- более качественная вода, близкая или полностью соответствующая по чистоте к стандартам питьевой;

- цена водоподготовки ниже, чем у открытой системы водоснабжения;

- более комфортная температура воды, около 60 °C;

- Большая стоимость самого оборудования для устройства системы закрытого типа;

- обслуживание требует больше времени, трудозатрат и большего штата.

Существует ряд нормативов, прописанных как для открытых, так и для закрытых систем теплоснабжения:

- в качестве теплоносителя допускается только вода;

- поставщик теплоносителя обязуется поставлять его по стандартам СанПиН

- нормы качества и безопасности регулируются СанПиН 2.1.4.2496-09

- тарифы на тепловую энергию и горячую воду определяются между поставщиком и потребителем в момент заключения договора одновременно.

- для открытых систем водоснабжения предусмотрен норматив ГОСТ 2874-82

- режимы забора воды для периода отопления и его отсутствия рассчитываются в обязательном порядке;

- минимальная температура теплоносителя — 60 °С и выше для закрытых систем, и не менее 70 °С для открытых.

На территории городского поселения Чишминский поссовет применяется система горячего водоснабжения закрытого типа.

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

На основе данных о динамике изменения численности населения в перспективе до 2034 года были составлены ожидаемые прогнозы потребления холодной воды населением.

Табл. № 32. Прогнозируемые объемы потребления холодной воды

| Тип затрат | Един. изм | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД. Суточный расход | м.куб /сут*чел | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| Объем потребления воды питьевого качества | тыс. м3/год | 877.79 | 1037.15 | 1196.50 | 1355.86 | 1515.21 | 1674.56 | 1833.92 | 1993.27 | 2152.63 | 2311.98 | 2471.33 |
| Среднесуточный расход | м3/сут. | 2387.96 | 2880.42 | 3372.88 | 3865.34 | 4357.80 | 4850.27 | 5342.73 | 5835.19 | 6327.65 | 6820.11 | 7312.57 |
| Максимальный объем воды, затраченный в сутки | м3/сут. | 2967.55 | 3559.90 | 4152.26 | 4744.61 | 5336.97 | 5929.32 | 6521.67 | 7114.03 | 7706.38 | 8298.73 | 8891.09 |

Табл. № 33. Баланс тепловой мощности котельных с учетом перспективной нагрузки, Гкал/ч

| Котельная | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №2 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591 | 0.51591 |
| №3 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |
| №5 (сахарный завод) | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 | 1.599 |
| №6 (РДК) | 0.17197 | 0.17197 | 0.17197 | 0.17197 | 0.17197 | 0.17197 | 0.17197 | 0.17197 | 0.17197 | 0.17197 | 0.17197 |

В течение расчетного периода не планируется ввод новых жилых и общественно-деловых площадей с подключением к существующей котельной и прокладкой новых сетей отопления.

Горячее водоснабжение населения, не присоединенного к централизованной системе ГВС предлагается посредством индивидуальных водонагревателей.

Подача воды на технические нужды не осуществляется и не планируется.

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Территориальная структура потребления питьевой воды представлена тремя технологическими зонами, совпадающими с зонами ответственности ресурсоснабжающих организаций:

- Централизованная система холодного водоснабжения, находящаяся в хозведении МУП «Чишмы водоканал»,

- Автономные системы водоснабжения микрорайонов «Элеватор», «Опытный», «Птицекомбинат», «Питомник», ул. Тихая, находящиеся на балансе администрации городского поселения Чишминский поссовет,

- Централизованная система горячего водоснабжения, находящаяся в хозведении МУП «Чишмыэнергосервис»,

Табл. № 34. Территориальная структура полезного отпуска холодной воды

| Технологическая зона | Группа | Число аб, шт | Год.объем, куб.м |
| --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система холодного водоснабжения по данным МУП «Чишмы водоканал» | физ.лица | 17038 | 527351,26 |
|  | юр.лица | н/д | 350442,18 |
| Автономные системы водоснабжения по данным администрации городского поселения Чишминский поссовет | физ.лица | н/д | н/д |
|  | юр.лица | н/д | н/д |
| Централизованная система горячего водоснабжения по данным АО «Чишмыэнергосервис» | физ.лица | 79 | 64171 |
|  | юр.лица | 29 | 13342 |
| Всего | физ.лица |  |  |
|  | юр.лица |  |  |

Техническая вода на территории п. Чишмы не используется.

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Исходя из расчетных данных, были определены прогнозы потребления холодной воды из централизованных систем водоснабжения городского поселения в перспективе до 2034 года.

Табл. № 35. Перспективные балансы холодной воды до 2034 года на основе прироста численности

| Тип абонентов | Категория потребителей | ед. измерения | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |
| физ.лица | Население | тыс. м3 | 523.34 | 1044.90 | 1566.47 |
|  | Полив |  | 4.01 | 126.21 | 248.40 |
| юр.лица | соц-культбыт |  | 38.97 | 77.13 | 115.28 |
|  | промышленность |  | 311.47 | 334.80 | 358.12 |
| Горячая вода |  |  |  |  |  |
| физ.лица | Население | тыс. м3 | 64,171 | 64,171 | 64,171 |
| юр.лица | соц-культбыт |  | 11,466 | 11,466 | 11,466 |
|  | промышленность |  | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Техническая вода |  |  |  |  |  |
| физ.лица | Население | тыс. м3 | - | - | - |
|  | Полив |  | - | - | - |
| юр.лица | соц-культбыт |  | - | - | - |
|  | промышленность |  | - | - | - |
| Итого: |  | тыс. м3 | 955,177 | 1660,427 | 2365,657 |

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

По состоянию на 2026 г потери в сетях холодного водоснабжения составили 10,5 % от отпуска в сеть. На перспективу развития централизованных систем водоснабжения был составлен прогноз динамики объемов потерь до 2034 года. Также была учтена динамика объемов полезного отпуска в сеть. Исходя из полученных данных сформирована следующая таблица:

Табл. № 36. Сведения о потерях воды централизованной системы холодного водоснабжения с разбивкой по годам

| Показатель | Един. изм | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД. Суточный расход | м.куб /сут*чел | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 981.33 | 1130.33 | 1279.33 | 1428.33 | 1577.33 | 1726.33 | 1875.33 | 2024.33 | 2173.33 | 2322.33 | 2471.33 |
| Потери годовые | тыс. м3/г. | 103.54 | 111.49 | 119.44 | 127.40 | 135.35 | 143.30 | 151.25 | 159.20 | 167.16 | 175.11 | 183.06 |
| Потери среднесуточ | тыс. м3/сут. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 0.44 | 0.46 | 0.48 | 0.50 |

В перспективе развития поселения до 2034 года объем потерь воды в системе водоснабжения предполагается на уровне 8%.

Табл. № 37. Сведения о потерях воды централизованной системы горячего водоснабжения с разбивкой по годам

| Показатель | Един. изм | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКД. Суточный расход | м.куб /сут*чел | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 | 0,304 |
| Подано в сеть | тыс. м3/год | 85,260 | 85,260 | 85,260 | 85,260 | 85,260 | 85,260 | 85,260 | 85,260 | 85,260 | 85,260 | 85,260 |
| Потери годовые | тыс. м3/г. | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| Потери среднесуточ | м3/сут. | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 | 21,23 |

3.13	Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Исходя из полученных прогнозных значений, был составлен общий баланс реализации воды до 2036 года. К концу рассматриваемого периода среднесуточное потребление холодной воды составит 7312.57м.куб./сут.

Табл. № 38. Перспективный общий баланс реализации воды

| Назначение | Показатель | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | 2031г | 2032г | 2033г | 2034г | 2035г | 2036г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Питьевая | объем поданной воды, тыс. м3/год | 981.33 | 1130.33 | 1279.33 | 1428.33 | 1577.33 | 1726.33 | 1875.33 | 2024.33 | 2173.33 | 2322.33 | 2471.33 |
|  | объем реализованной, тыс. м3/год | 877.79 | 1018.84 | 1159.89 | 1300.94 | 1441.98 | 1583.03 | 1724.08 | 1865.13 | 2006.18 | 2147.22 | 2288.27 |
|  | Потери, тыс. м3/год | 103.54 | 111.49 | 119.44 | 127.40 | 135.35 | 143.30 | 151.25 | 159.20 | 167.16 | 175.11 | 183.06 |
| Горячая | объем поданной воды, тыс. м3/год | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 |
|  | объем реализованной, тыс. м3/год | 77,514 | 77,514 | 77,514 | 77,514 | 77,514 | 77,514 | 77,514 | 77,514 | 77,514 | 77,514 | 77,514 |
|  | Потери, тыс. м3/год | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 | 7,75 |
| Техническая | объем поданной воды, тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | объем реализованной, тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Потери, тыс. м3/год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Табл. № 39. Перспективный территориальный баланс водоснабжения, тыс.м.куб/год

| Технологическая зона | Назначе-ние воды | 2026г | 2027г | 2028г | 2029г | 2030г | 2031г | 2032г | 2033г | 2034г | 2035г | 2036г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованное водоснабжение (в хозведении МУП «Чишмы водоканал») | питьевая | 981.33 | 1130.33 | 1279.33 | 1428.33 | 1577.33 | 1726.33 | 1875.33 | 2024.33 | 2173.33 | 2322.33 | 2471.33 |
| Автономные системы (на балансе администра-ции пгт. Чишмы) | питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение (в хозведении АО «Чишмыэнергосервис») | горячая | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 | 85,26 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Табл. № 40. Перспективный структурный баланс водоснабжения

| Группа абонентов | Назначение воды | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| питьевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физ.лица | питьевая | 527.35 | 656.10 | 784.85 | 913.61 | 1042.36 | 1171.11 | 1299.86 | 1428.61 | 1557.36 | 1686.11 | 1814.87 |
| юр.лица | питьевая | 350.44 | 362.74 | 375.03 | 387.33 | 399.63 | 411.92 | 424.22 | 436.52 | 448.81 | 461.11 | 473.41 |
| Всего |  | 877.79 | 1018.84 | 1159.89 | 1300.94 | 1441.98 | 1583.03 | 1724.08 | 1865.13 | 2006.18 | 2147.22 | 2288.27 |
| горячая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физ.лица | питьевая | 64,171 | 64,171 | 64,171 | 64,171 | 64,171 | 64,171 | 64,171 | 64,171 | 64,171 | 64,171 | 64,171 |
| юр.лица | питьевая | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 | 13,342 |
| Всего |  | 77,513 | 77,513 | 77,513 | 77,513 | 77,513 | 77,513 | 77,513 | 77,513 | 77,513 | 77,513 | 77,513 |
| техническая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| физ.лица | питьевая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| юр.лица | питьевая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

На основании перспективного анализа объёмов потребления воды оценён возможный баланс отведённых стоков от различных групп абонентов и общего отведённого стока по муниципальному образованию. По значениям полезного отпуска в сеть можно оценить ориентировочный объем стоков, который поступит от потребителей в централизованную систему водоотведения. Объём отведённых стоков от населения рассчитан исходя из того, что 45-50 % потреблённой воды населением в дальнейшем процессе отводится в систему канализации.

Табл. № 41. Прогноз объемов сточных вод

| наименование показателя | единицы измерения | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реализованная вода | тыс.м.куб/год | 877.79 | 1018.84 | 1159.89 | 1300.94 | 1441.98 | 1583.03 | 1724.08 | 1865.13 | 2006.18 | 2147.22 | 2288.27 |
| общее количество стоков | тыс.м.куб/год | 422.22 | 490.06 | 557.91 | 625.75 | 693.59 | 761.44 | 829.28 | 897.13 | 964.97 | 1032.81 | 1100.66 |
|  | м.куб/сут | 1156.76 | 1342.64 | 1528.51 | 1714.39 | 1900.26 | 2086.13 | 2272.01 | 2457.88 | 2643.76 | 2829.63 | 3015.50 |

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Исходя из данных раздела 3.7 и 3.6, были рассчитаны резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений.

Табл.№ 42.  Оценка необходимого объема воды питьевого качества в сутки максимального потребления

| Наименование | ед.изм. | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 г | 2030 г | 2031 г | 2032 г | 2033 г | 2034 г | 2035 г | 2036 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность водозаборных сооружений | м3/час | 277.40 | 277.40 | 277.40 | 277.40 | 277.40 | 277.40 | 277.40 | 277.40 | 277.40 | 277.40 | 277.40 |
|  | тыс. м³/год. | 2430.02 | 2430.02 | 2430.02 | 2430.02 | 2430.02 | 2430.02 | 2430.02 | 2430.02 | 2430.02 | 2430.02 | 2430.02 |
| Мощность насосной станции II подъема | м3/час | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
| Мощность насосной станции III подъема | м3/час | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем поднятой воды | тыс. м³/год. | 981.33 | 1130.33 | 1279.33 | 1428.33 | 1577.33 | 1726.33 | 1875.33 | 2024.33 | 2173.33 | 2322.33 | 2471.33 |
|  | м3/час | 112.02 | 129.03 | 146.04 | 163.05 | 180.06 | 197.07 | 214.08 | 231.09 | 248.10 | 265.11 | 282.12 |
| В сутки максимального водопотребления | м3/час | 123.65 | 148.33 | 173.01 | 197.69 | 222.37 | 247.05 | 271.74 | 296.42 | 321.10 | 345.78 | 370.46 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений среднегодовые | м3/час | 165.38 | 148.37 | 131.36 | 114.35 | 97.34 | 80.33 | 63.32 | 46.31 | 29.30 | 12.29 | -4.72 |
|  | % | 59.62 | 53.48 | 47.35 | 41.22 | 35.09 | 28.96 | 22.83 | 16.69 | 10.56 | 4.43 | -1.70 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") водозаборных сооружений в сутки максимального потребления | м3/час | 153.75 | 129.07 | 104.39 | 79.71 | 55.03 | 30.35 | 5.66 | -19.02 | -43.70 | -68.38 | -93.06 |
|  | % | 55.43 | 46.53 | 37.63 | 28.73 | 19.84 | 10.94 | 2.04 | -6.86 | -15.75 | -24.65 | -33.55 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") насосной станции II подъема | м3/час | 776.35 | 751.67 | 726.99 | 702.31 | 677.63 | 652.95 | 628.26 | 603.58 | 578.90 | 554.22 | 529.54 |
|  | % | 86.26 | 83.52 | 80.78 | 78.03 | 75.29 | 72.55 | 69.81 | 67.06 | 64.32 | 61.58 | 58.84 |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") насосной станции III подъема | м3/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Резервы ("+")/дефициты ("-") станций водоподготовки | м3/час | -123.65 | -148.33 | -173.01 | -197.69 | -222.37 | -247.05 | -271.74 | -296.42 | -321.10 | -345.78 | -370.46 |
|  | % | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 |

Согласно расчетам по среднегодовым значениям и данным Генерального плана поселения о приросте численности населения, дефицит мощности водозаборных сооружений к 2036 году будет составлять 1,7%. В период пиковой нагрузки в летний засушливый период, в часы максимального водопотребления возможны серьезные перебои в водоснабжении, начиная с 2033 года. Для качественного обеспечения населения питьевой водой к 2033 году необходимо провести разведку недр и провести ряд мероприятий, направленных на увеличение мощности Исаковского водозабора.

Мощность насосной станции второго подъема в часы пиковой загрузки достаточная для обеспечения бесперебойного водоснабжения в перспективе развития.

Проектом настоятельно рекомендуется обеспечить работу оборудования водоподготовки исходя из показателей расхода воды в сутки максимального потребления в перспективе развития городского поселения Чишминский поссовет.

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

На основании следующих документов: Распоряжения №4 от 21.01.20 «О закреплении за МУП «Чишмы водоканал» на праве хозяйственного ведения муниципального имущества», Распоряжения №243 от 30.12.20 «О внесении изменений в Распоряжение от 21.01.20», Постановления №62 от 30.03.2021 Об определении гарантирующей организации в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, - гарантирующей организацией определено МУП «Чишмы водоканал».

4.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Исходя из проведенного анализа существующей системы водоснабжения и возможностей подключения к существующим источникам, был предложен следующий перечень мероприятий:

Табл. № 43. План мероприятий по строительству и реконструкции сетей и сооружений водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год проведения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов | 2027-2031 | Источник финансирования не определен |
| 2 | Необходимо провести подготовку и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений подземных вод Исаковского водозабора) и дальнейшему расширению водозабора. | 2028-2030 | Источник финансирования не определен |
| 3 | Строительство и реконструкция сетей водоснабжения | 2028-2036 | Источник финансирования не определен |
| 4 | Разработка проекта и строительство ограждений зон санитарной охраны | 2027-2030 | Источник финансирования не определен |
| 5 | Ввод в работу установленного оборудования водоочистки либо строительство новой станции водоподготовки (на основании проведенных лабораторных исследований питьевой воды). | 2028-2030 | Источник финансирования не определен |
| 6 | Запуск в работу насосной станции III подъема | 2027-2028 | Источник финансирования не определен |
| 7 | Строительство противопожарных резервуаров, установка ПГ | 2028-2029 | Источник финансирования не определен |
| 8 | Установка приборов учета подаваемой воды | 2027-2036 | Источник финансирования не определен |
| 9 | Капитальный ремонт водопроводных сетей | 2026-2036 | Источник финансирования не определен |
| 10 | Капитальный ремонт скважин Исаковского водозабора | 2026-2036 | Источник финансирования не определен |
| 11 | Модернизация насосной станции II подъема Исаковского водозабора | 2027-2030 | Источник финансирования не определен |
| 12 | Модернизация системы видеонаблюдения объектов водоснабжения | 2026-2028 | Источник финансирования не определен |
| 13 | Замена котлов ГВС в котельных №3, №5 | 2028-2030 | Источник финансирования не определен |
| 14 | Модернизация котельных | 2027-2031 | Источник финансирования не определен |
| 15 | Реконструкция сетей ГВС | 2027-2036 | Источник финансирования не определен |

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

- Подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов. (2027-2031гг).

Согласно Генеральному плану поселения, в перспективе развития пгт Чишмы предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства всех районов.

В качестве источников водоснабжения на первую очередь и расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Настоящим проектом предполагается подключение к централизованной системе водоснабжения:

- микрорайона «Северный» от ул. Майская до ул. Дальняя и микрорайона «Заречный II» от ул. С. Кудаша до ул. Сосновая, Кольцевая с организацией работы насосной станции IIIподъема,

- микрорайонов «Питомник», «Элеватор», «Птицекомбинат», «Опытный» (ОПХ) с уходом от автономного водоснабжения через водонапорные башни,

- микрорайона «Девятка» в квадрате улиц Революционная, Ленина, пер. Приуральский, пер. Почтовый. Включая 1 МКД 8 этажей, 2 МКД по 5 этажей с общей площадью квартир 5400 кв.м. В общем ориентировочно 108 квартир,

- микрорайона «Набережный» в составе 8 четырехэтажных МКД по 96-97 квартир в каждом, находящегося к северу от центральной части вблизи Калмашевского водохранилища,

- микрорайонов «Куба», «Заготскот», «Западный-4» («Куба-2»),

- ул. Почтовая, 4, включая 2 МКД по 40 квартир в каждом,

- новой застройки в северном направлении с образованием жилого микрорайона «Ирек»,

- новой застройки в северо-восточном направлении с образованием микрорайонов «Марьина поляна» и «Солнечный»;

- новой застройки в северо-западном направлении с образованием микрорайонов «Плодопитомник», «Западный №3».

- Подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений подземных вод Исаковского водозабора) и дальнейшему расширению водозабора (2028-2030гг).

С развитием городского поселения Чишминский поссовет и с постепенным улучшением качества жизни в целях обеспечения водоснабжения объектов перспективной застройки предусмотрено подключение к централизованным сетям водоснабжения новых абонентов. Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания на территории Исаковского водозабора с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления всех районов городского поселения Чишминский поссовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

Согласно Закону Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.07.2016) "О недрах": «Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее оговоренных условий». Подготовка и утверждение в установленном порядке проекта работ по геологическому изучению недр (поискам и оценке месторождений подземных вод) – условие лицензии на пользование недрами.

- Строительство и реконструкция сетей водоснабжения (2028-2036 гг.).

Уровень износа и аварийности действующих сетей высокий, и, в связи с этим, требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническим обследованием в установленном порядке. Некоторые участки сети холодного водоснабжения находятся в критическом состоянии, поскольку их эксплуатационный срок давно истек. Это является причиной повышенного количества аварий в сетях водоснабжения, большого количества потерь воды при передаче потребителю, дополнительного загрязнения питьевой воды. В целях устранения этих проблем необходимо провести мероприятия по замене трубопроводов. При организации и обеспечении централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует, предусмотрена реконструкция ветхих и проектирование новых водопроводных сетей для 100-процентного охвата всей селитебной территории. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять полиэтиленовыми трубами с одновременной заменой старых сетей.

- Разработка проекта и строительство ограждений зон санитарной охраны (2027-2030 гг.)

В настоящее время для обеспечения населения централизованным хозяйственно питьевым водоснабжением в поселении используется Исаковский водозабор, расположенный в 5 км южнее п. Чишмы на юго-восточной окраине д. Исаковка. Также в границах поселения функционируют автономные системы водоснабжения, поставляющие воду из подземных источников. Хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод аллювиального водоносного горизонта, который наиболее подвержен поверхностному загрязнению ввиду небольшой мощности водоупорной кровли, местами ее отсутствия, а также наличия гидравлической связи с поверхностными водами р. Дёмы. Практически все водозаборы, эксплуатирующие аллювиальный водоносный горизонт, находятся в сложном экологическом состоянии. Чишминский район относится к территориям с наиболее неблагополучными системами и запасами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения поселения и утверждаются в установленном порядке.

В каждом из трех поясов, в пределах санитарно-защитной полосы (СЗП), соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

На данный момент разработан и утвержден «Проект организации границ зоны санитарной охраны (ЗСО) и ограничений использования земельных участков, попадающих в границы устанавливаемой зоны санитарной охраны водозабора подземных вод "Исаковский" в Чишминском муниципальном районе Республики Башкортостан».

- Согласно проекту, первый пояс ЗСО каждой из скважин участка Блок II Исаковского водозабора принят в границах существующего ограждения. Водовод (полиэтиленовые трубы) протяженностью 0,6 км проложен под землей на глубину - 1,7 м. Грунтовые воды на участке, где проложен водовод, отсутствуют. Зона санитарной охраны водовода отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 п.2.4.3. и составляет 10 м по обе стороны от крайних линий водопровода. Размеры вторых и третьих поясов ЗСО определены расчётными методами. Второй пояс ЗСО на участке Нового водозабора представляет собой эллипс, вытянутый к водоразделу. Общая длина составляет 284 м, в т.ч. вверх по потоку (в западном направлении) - 218 м, вниз по потоку (в юго-восточном направлении) - 66 м, максимальная ширина составляет 1 450 м. Третий пояс ЗСО Нового водозабора представляет собой эллипс, вытянутый к водоразделу. Общая длина составляет 2575 м, в т.ч. вверх по потоку (в западном направлении) - 2509 м, вниз по потоку (в восточном направлении) - 66 м, максимальная ширина составляет 1778 м.

- Участок Сахарного завода водозабора разбивается на 2 подучастка исходя из расположения скважин, входящих в его состав. Радиус первого пояса ЗСО не описан. Радиус второго пояса ЗСО на подучастке № 1для 5 скважин №№ 11, 12, 13, 14, 15 составляет 258 м, радиус второго пояса ЗСО для 2 скважин №№ 17,17а составляет 163 м.Так как радиусы пересеклись, для подучастка № 1 принимаются объединенные границы. Радиус второго пояса ЗСО на подучастке № 2 на скважине № 1 составляет 116 м, радиус второго пояса ЗСО для 4 скважин №№ 7, 7а, 8, 9 составляет 231 м. Для подучастка № 2 3CO второго пояса принимается объединенной. Радиус третьего пояса ЗСО для подучастка № 1 (7 скважин) - 1529 м, для подучастка № 2 (10 скважин) - 1827 м. Так как радиусы пересеклись, для Старого участка водозабора принимаются объединенные границы третьего пояса 3CO.

- Проект ЗСО для Лучевого участка Исаковского водозабора в настоящее время разработан, получено СЭЗ о согласовании «Проекта организации границ зон санитарной охраны (ЗСО) и ограничении использования земельных участков, попадающих в границы установленной зоны санитарной охраны водозабора подземных вод Лучевого участка Исаковского водозабора». В данный момент проект находится на утверждении в МинЭкологии Республики Башкортостан.

В границы расчетного второго пояса ЗСО водозаборных скважин участка Сахарного завода и участка Блок II Исаковского водозабора попадает площадка водозабора, дороги и земли с/с Чишминский (земли сельскохозяйственного назначения, для сенокошения). Таким образом, в пределах второго пояса ЗСО следует ограничить использование удобрений и ядохимикатов. Объекты, обусловливающие опасность микробного и химического загрязнения подземных вод, в пределах второго пояса ЗСО участка Сахарного завода и участка Блок II Исаковского водозабора (кладбища, скотомогильники, склады ГСМ, поля ассенизации, поля фильтрации, навозохранилища, силосные траншеи, животноводческие и птицеводческие предприятия, бездействующие скважины) отсутствуют. В границы расчетного третьего пояса ЗСО водозаборных скважин рассматриваемых участков Исаковского водозабора попадает площадка водозабора, дороги и земли с/с Чишминский (земли сельскохозяйственного назначения, для сельскохозяйственного производства, для сенокошения).В 0,875 км северо-западнее от крайней водозаборной скважины участка Блок II расположено кладбище, в 1,025 км западнее от крайней водозаборной скважины участка Блок II расположен скотомогильник. Все эти объекты попадают в третий пояс 3CO водозабора. Радиус санитарно-защитной зоны (СЗЗ) скотомогильника 1000 м. Водозаборные скважины не попадают в СЗЗ скотомогильника. В пределах земель сельхозназначения следует ограничить использование пестицидов. На расстоянии 2360-2690 м от крайних скважин Исаковского водозабора располагаются поля фильтрации Сахарного завода. Данный объект не попадает в третий пояс 3CO водозабора. В пределах третьего пояса ЗСО данного водозабора отсутствуют объекты, обусловливающие опасность химического загрязнения подземных вод (бездействующие неликвидированные скважины, склады ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилища и др.).

Разработана и согласована программа производственного контроля качества питьевой воды МУП "Чишмы водоканал" до 2026г. Отбор проб воды из скважин на химические, микробиологические и радиологические показатели проводится согласно программе производственного контроля.

Основными водопотребителями городского поселения Чишминский поссовет, являются жилые районы и производственные объекты. В соответствие с установленными нормативными актами, для организации безопасного и безвредного водоснабжения настоящим проектом рекомендуется:

- рассчитать и организовать первый пояс ЗСО для скважин участка Сахарного завода Исаковского водозабора,

- уточнить значения радиусов первого пояса ЗСО для скважин участка Блок II Исаковского водозабора с организацией ограждения на необходимом расстоянии от скважин,

- разработать проект ЗСО и организовать первый пояс санитарной охраны для скважин Лучевого участка Исаковского водозабора,

- в процессе расширения Исаковского водозабора и бурения новых скважин параллельно разрабатывать проекты зон санитарной охраны новых объектов водоснабжения.

- Ввод в работу станции водоподготовки (на основании проведенных лабораторных исследований питьевой воды) (2028-2030 г)

Вода, подаваемая населению на хозяйственно-питьевые нужды, не отвечает нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по общей жесткости, сухому остатку и массовой концентрации магния. Также повышенного внимания требуют показатели мутности, сульфатов, гидрокарбонатов, общей щелочности, так как их значения приближаются к границам норм ПДК. Это не только значительно ухудшает качество жизни населения, но также приводит к коррозии трубопровода водоснабжения, снижению эксплуатационного срока, увеличению экономических затрат на содержание и ремонт сетей и оборудования на них.

На территории площадки насосной станции II подъема находится оборудование водоподготовки, включающее в себя 108 мембран обратного осмоса, 2 насосных агрегата, установки для механического фильтрования воды производительностью до 100 куб.м/час. Водоподготовка предполагается по технологии обратного осмоса. на момент разработки проекта оборудование водоочистки не задействовано в системе подачи воды населению, должная водоподготовка не производится.

Для поддержания соответствия качества подаваемой населению воды и снижения экономических потерь необходимо предусмотреть очистку воды. Для этого в рамках действующего контракта «Реконструкция (модернизация) водовода от Исаковского водозабора для водоснабжения р.п. Чишмы муниципального района Чишминский район (национальный проект «Чистая вода»)» подрядной организации необходимо запустить в работу оборудование водоочистки и водоподготовки. Система доочистки воды должна обеспечить значительное снижение общей минерализации исходной воды (в т.ч. солей жесткости, тяжелых металлов, фторидов, нитратов, аммония и т.п.), органических веществ, бактерий и вирусов и позволить довести качество воды до требуемых норм или норм СанПиН 2.1.4.10 74-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водо-снабжения, контроль качества».

- Запуск в работу насосной станции III подъема (2027-2028гг)

Микрорайон «Северный» от ул. Майская до ул. Дальняя и микрорайон «Заречный II» от ул. С. Кудаша до ул. Сосновая, Кольцевая не обеспечены централизованным водоснабжением по той причине, что для подачи воды в данные микрорайоны не хватает напора. В рамках проекта «Реконструкция железнодорожного вокзала на ст. Уфа. Вынос экипировочных устройств со станции Уфа на станцию Чишмы Куйбышевской железной дороги» в 2008-2009 годах была построена насосная станция III подъема р.п. Чишмы. На момент разработки проекта не задействована в системе водоснабжения. Для организации качественного бесперебойного централизованного водоснабжения в микрорайонах «Северный» и «Заречный» настоящим проектом рекомендуется:

- провести технический осмотр оборудования насосной станции III подъема,

- при необходимости произвести замену оборудования и запорной арматуры,

- произвести пуско-наладочные работы насосной станции IIIподъема

- осуществить ввод в эксплуатацию насосную станцию III подъема.

- Строительство противопожарных резервуаров и установка пожарных гидрантов (2028-2029 г)

Противопожарный водопровод принимается низкого давления. На все сроки строительства принимается 2 пожара для наружного пожаротушения с расходом воды 15 л/сек и внутренний — 1 струя по 2,5 л/сек. Продолжительность тушения пожара 3 часа. Для населенных пунктов с числом жителей от 10 до 25 тыс. человек расчётное количество одновременных пожаров - 2.

Общий расход воды, подаваемой дополнительно в водопроводную сеть для тушения пожаров, определяется по формуле:

,

где nНП – расчётное число одновременных пожаров в населённом пункте;

qнп – расчётный расход воды для тушения одного наружного пожара, л/с;

Пополнение пожарных запасов по действующим нормам производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды. Противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и пожарных водоемах. На всех естественных и искусственных водоемах устраиваются пирсы для забора воды пожарными автомашинами.

В проекте предложено объединить систему противопожарного и хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления.

Режим расходования воды в населённом пункте

Хозяйственно-питьевой расход в населённом пункте по часам суток принимается по графикам распределения расходов в зависимости от расчётных коэффициентов. Режим расходования воды на поливку исключает поливку в часы максимального водопотребления в населённом пункте. Для компенсации неравномерности потребления воды в течение суток необходимо устройство резервуара чистой воды. Так же он необходим в случае аварии, на случай отказа насосного оборудования водозаборного узла.

Отбор воды из сети меняется ежеминутно, но столь точные расчеты практического интереса не представляют в силу случайного характера колебаний. Поэтому, при отсутствии особых обстоятельств, при расчете систем водоснабжения часовой расход принимается постоянным.

Почасовые потребности объекта заносят в таблицу, на основании которой впоследствии будут вычислены регулирующий объем резервуара и периоды активации насосов. Противопожарный объем, гидравлические потери системы, а также необходимые коэффициенты берутся из нормативной документации и карт местности.

Табл. № 44. Почасовые потребности потребителей воды п. Чишмы в перспективе развития

| Часы суток | Расход воды общий |  | Подача воды насосами |  | Поступление воды в РЧВ |  | Остаток воды в РЧВ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м3/ч | % | м3/ч | % | м3/ч | % | м3/ч |
| 0 1 | 1.00 | 123.45 | 4.17 | 370.89 | 3.17 | 247.44 | 3.17 | 247.44 |
| 1 2 | 1.00 | 123.45 | 4.17 | 370.89 | 3.17 | 247.44 | 6.34 | 494.87 |
| 2 3 | 1.00 | 123.45 | 4.17 | 370.89 | 3.17 | 247.44 | 9.51 | 742.31 |
| 3 4 | 1.00 | 123.45 | 4.17 | 370.89 | 3.17 | 247.44 | 12.68 | 989.74 |
| 4 5 | 1.00 | 123.45 | 4.17 | 370.89 | 3.17 | 247.44 | 15.85 | 1237.18 |
| 5 6 | 3.00 | 349.38 | 4.17 | 370.89 | 1.17 | 21.51 | 17.02 | 1258.68 |
| 6 7 | 5.00 | 491.41 | 4.17 | 370.89 | -0.83 | -120.52 | 16.19 | 1138.17 |
| 7 8 | 7.00 | 511.08 | 4.17 | 370.89 | -2.83 | -140.19 | 13.36 | 997.97 |
| 8 9 | 7.10 | 617.78 | 4.17 | 370.89 | -2.93 | -246.90 | 10.43 | 751.08 |
| 9 10 | 10.00 | 661.51 | 4.17 | 370.89 | -5.83 | -290.63 | 4.60 | 460.45 |
| 10 11 | 6.50 | 608.73 | 4.17 | 370.89 | -2.33 | -237.85 | 2.27 | 222.60 |
| 11 12 | 6.00 | 468.35 | 4.17 | 370.89 | -1.83 | -97.47 | 0.44 | 125.14 |
| 12 13 | 3.00 | 346.85 | 4.17 | 370.89 | 1.17 | 24.03 | 1.61 | 149.17 |
| 13 14 | 3.00 | 458.72 | 4.17 | 370.89 | 1.17 | -87.83 | 2.78 | 61.34 |
| 14 15 | 4.20 | 528.60 | 4.17 | 370.89 | -0.03 | -157.72 | 2.75 | -96.38 |
| 15 16 | 5.80 | 552.73 | 4.17 | 370.89 | -1.63 | -181.85 | 1.12 | -278.23 |
| 16 17 | 6.40 | 530.32 | 4.17 | 370.89 | -2.23 | -159.43 | -1.11 | -437.66 |
| 17 18 | 6.40 | 534.23 | 4.17 | 370.89 | -2.23 | -163.35 | -3.34 | -601.00 |
| 18 19 | 6.15 | 393.38 | 4.17 | 370.89 | -1.98 | -22.50 | -5.32 | -623.50 |
| 19 20 | 6.15 | 396.88 | 4.16 | 370.00 | -1.99 | -26.88 | -7.31 | -650.38 |
| 20 21 | 3.15 | 351.64 | 4.16 | 370.00 | 1.01 | 18.36 | -6.30 | -632.03 |
| 21 22 | 2.75 | 205.77 | 4.16 | 370.00 | 1.41 | 164.22 | -4.89 | -467.80 |
| 22 23 | 2.25 | 142.30 | 4.16 | 370.00 | 1.91 | 227.70 | -2.98 | -240.11 |
| 23 24 | 1.25 | 127.22 | 4.16 | 370.00 | 2.91 | 242.78 | -0.07 | 2.67 |
| За сутки | 100 | 8894.16 | 100 | 8896.83 | 0 |  |  |  |
| Рег.объём бака |  |  |  |  |  |  | 22.15 | 1869.20 |

Регулирующий объем вычисляется сложением модулей наибольшего положительного и отрицательного чисел:

| п. Чишмы | Vper = ¦ 1258.68 ¦ + ¦ -650.38¦ = 1909.07 м3/ч |
| --- | --- |

При неравномерном режиме работы РЧВ с несколькими насосами с использованием даже простейшего графика ступенчатой работы насосов позволяет значительно уменьшить регулирующий объем бака.

В резервуаре всегда должен присутствовать Неприкосновенный запас V^ на случай пожара. Пожарный объем воды в баке обеспечивает трехчасовую продолжительность тушения двух внутренних пожаров при одновременном наибольшем расходе на другие нужды. Если предположить, что пожар произойдет во время наибольшего водопотребления, то на этот период в напорно-регулирующей емкости должно находиться:

Vнз = vпожtпож /1000 + qч.maxtпож

| п. Чишмы |  | (2,5+15)*3*2*3600/1000 |  | = | 378 | м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Табл. № 45. Суммарные объемы РЧВ в перспективе развития поселения

| Населенный пункт | Неприкосновенный запас, м3 | Регулирующий объем, м3 | Суммарный объем РЧВ, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Чишмы | 378 | 1909.07 | 2287.07 |

На момент разработки проекта в системе централизованного водоснабжения городского поселения Чишминский сельсовет задействовано 2 резервуара чистой воды на Исаковском водозаборе объемом 2400 куб.м. каждый 2001 года постройки. В перспективе развития поселения существующие РЧВ способны полностью удовлетворить потребности всех планируемых к подключению абонентов в качественном бесперебойном эффективном водоснабжении. Однако, на конец 2024 г. оба РЧВ имеют 69% износа и в перспективе развития поселения необходимо предусмотреть их реконструкцию.

- Установка приборов учета подаваемой воды (2027-2036 гг)

Установку приборов учета подаваемой воды предусматривает и регламентирует Федеральный закон N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009г.

- Капитальный ремонт водопроводных сетей (2026-2036 гг)

Перечень работ при капитальном ремонте водопроводных сетей зависит от их технического состояния и особенностей комплектации.

При капремонте системы холодного водоснабжения проводится ремонт или замена водомерных узлов, разводящих магистралей и стояков, запорной арматуры. Также проводится ремонт или замена оборудования, трубопроводов и оснащения пожарного водопровода и в комплексе оборудования повысительных насосных установок.

При капремонте системы горячего водоснабжения проводятся ремонт или замена ТРЖ, теплообменников, бойлеров, насосных установок и другого оборудования (в составе общего имущества) в комплексе для приготовления и подачи горячей воды в распределительную сеть, замена запорной арматуры, а также ремонт или замена разводящих магистралей и стояков.

- Капитальный ремонт скважин Исаковского водозабора (2026-2036 гг.)

Эффективная эксплуатация скважин невозможна без периодического восстановления их работоспособности. Со временем конструкция теряет герметичность, снижается дебит, выходит из строя оборудование. Во избежание аварий и простоев рекомендуется осуществлять своевременный капитальный ремонт – меры, направленные на возвращение технических параметров к нормативным значениям. При капитальном ремонте предусматривается масштабное вмешательство в конструкцию и оборудование объекта. Подразумевается не только техническое обслуживание, а полное восстановление функциональности, устранение серьезных дефектов, адаптация объекта под новые задачи. Такие работы затрагивают обсадные колонны, насосные агрегаты, цементные кольца, призабойную часть.

Количество операций зависит от степени износа. Чаще всего выполняются:

- Всесторонняя диагностика техоборудования,

- Демонтаж старых узлов и их замена,

- Изоляция неэффективных или обводненных пластов,

- Цементирование интервалов с нарушенной герметичностью,

- Ловильные мероприятия с применением специального инструмента,

- Фильтрация, очистка призабойной зоны,

- Восстановление обсадной колонны, установка дополнительных труб,

- Переход на другой пласт или эксплуатационный режим.

Этапы выполнения:

- Подготовка в виде остановки добычи и устранения давления,

- Геофизическая диагностика в виде исследования состояния колонн, пластов, забоя,

- Составление плана,

- Демонтаж неисправных компонентов,

- Целевые работы в виде герметизации, цементирования, разбуривания боковых стволов,

- Монтаж новых узлов,

- Контрольные замеры и возвращение в эксплуатацию

- Модернизация насосной станции II подъема Исаковского водозабора (2027-2030 гг.)

Модернизация насосной станции II подъема обоснована необходимостью повышения энергоэффективности и надежности работы системы централизованного водоснабжения. Это связано с тем, что устаревшее оборудование не соответствует современным требованиям к энергоэффективности, а также с необходимостью оптимизации расходов, в том числе на энергоснабжение.

Цели работ по модернизации НС II подъема:

- Снижение энергопотребления за счет оптимизации режима работы насосов. Например, частотное регулирование скорости вращения двигателя (с помощью преобразователей частоты) позволяет плавно изменять производительность, подстраиваясь под текущую нагрузку.

- Повышение надежности снижает вероятность аварийных ситуаций за счет автоматизации контроля и управления оборудованием.

- Увеличение срока службы оборудования за счет снижения динамических нагрузок на электродвигатель и приводной механизм в момент пуска и остановок.

Задачи:

- Замена устаревших насосов на более эффективные модели,

- Автоматическое поддержание требуемого давления на выходе из насосной станции с учетом изменения гидравлических потерь в сетях,

- Резервирование путем установки нескольких насосов, один из которых работает в резерве,

- Снижение гидравлических потерь посредством увеличения диаметров трубопроводов в схемах обвязки новых насосов.

Методы:

- Автоматизация. Частотное регулирование, автоматическое переключение между насосами по заданному графику или по показаниям датчиков расхода/давления,

- Дистанционное управление. Возможность дистанционно включать и отключать отдельные агрегаты, открывать и закрывать задвижки,

- Интеграция с диспетчерскими системами (SCADA). Позволяет контролировать работу станции и оперативно решать проблемы на удаленных объектах.

Экономический эффект:

- Экономия электроэнергии,

- увеличение коэффициента полезного действия станции,

- снижение затрат на ремонт и содержание

- Замена котлов ГВС в котельных №3, №5 (2028-2030 гг)

Основной задачей строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации является решение существующих проблем источников централизованного горячего водоснабжения; а также повышение эффективности источников, сокращение энергозатрат, оптимизация работы котельных, обеспечение эффективных радиусов ГВС, сокращение вредных выбросов и повышение надежности работы системы централизованного горячего теплоснабжения. Все это достигается заменой изношенного и морально устаревшего основного и вспомогательного оборудования.

- Модернизация котельных (2027-2031 гг)

Все мероприятия разрабатываются с учетом имеющегося оборудования на источниках тепла. Основным критерием при принятии каких-либо решений является максимальное повышение эффективности работы системы теплоснабжения и горячего водоснабжения при минимальных затратах и незначительной реконструкции на сетях и источнике тепла. Все мероприятия согласовываются с энергоснабжающей и эксплуатирующей организациями.

Обеспечение расчетного расхода теплоносителя у потребителей позволяет снизить общее количество циркулирующей в системе теплоснабжения воды, что благоприятно сказывается на работе всей системы. Появляется возможность повысить температуру воды на выходе из котлов в соответствии с расчетным температурным графиком. Снижается гидравлическое сопротивление тепловой сети, при этом увеличивается располагаемый напор на выводе из источника тепла, что позволяет при необходимости без увеличения мощности теплоисточника присоединить к нему дополнительных потребителей. Эксплуатируется минимально необходимое количество насосов, уменьшаются утечки из теплосетей.

Потребление энергоресурсов и эксплуатационные затраты на выработку тепловой энергии в целом снижаются.

- Реконструкция сетей ГВС (2027-2036 гг)

Для уменьшения потерь тепла по пути следования сетевой воды необходимо проводить реконструкцию сетей ГВС с заменой корродировавших участков трубопровода, а также с заменой изоляции, не соответствующей теплотехническим расчетам минимальной толщины тепловой изоляции.

Многолетний опыт показывает, что проведение наладочных мероприятий на тепловых сетях и сетях ГВС позволяет экономить до 30 % тепловой энергии при соответствующем сокращении эксплуатационных затрат на источниках тепла. При этом, затраты на наладочные мероприятия весьма незначительны по сравнению с затратами на увеличение мощности источников тепла и сетей или же устранение аварий.

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения поселения является бесперебойное снабжение потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по строительству, реконструкции и выводов из эксплуатации объектов системы водоснабжения:

- Разведка недр и расширение Исаковского водозабора с бурением новых скважин и установкой погружных насосов,

- Организация санитарно-защитных зон на всех объектах водоснабжения (водозаборы, сети водоснабжения, резервуары чистой воды, насосные станции и станции водоподготовки),

- Технический осмотр, реконструкция и ввод в эксплуатацию оборудования водоочистки и водоподготовки с целью доведения качества питьевой воды до установленных законодательством норм,

- Технический осмотр, реконструкция с заменой оборудования и запорной арматуры и ввод в эксплуатацию насосной станции IIIподъема,

- Реконструкция и модернизация РЧВ,

- Замена старых изношенных участков водопроводных сетей и оборудования на всей территории п. Чишмы

- Строительство новых сетей холодного водоснабжения в связи с увеличением численности населения, подключения к централизованной системе водоснабжения новых абонентов и улучшением качества жизни. В высших точках сети предлагается оборудовать устройствами для выпуска воздуха (вантуз), а в низших точках рекомендуется устроить выпуски (для опорожнения сети),

- Вывод из эксплуатации и консервация скважин, используемых на автономных системах водоснабжения,

- Вывод из эксплуатации и демонтаж водонапорных башен автономных систем водоснабжения,

- Замена котлов ГВС в котельных №3, №5,

- Модернизация оборудования котельных.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу сооружений систем централизованного водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей.

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

- Диспетчеризация

Система телемеханики, с помощью которой решаются вопросы диспетчеризации в водоканале, предназначена для автоматизированного управления технологическим процессом добычи и транспортировки воды потребителю.

Система телемеханики включает в себя пульт управления, размещенный в центре сбора информации и УСО, включающие контроллеры и средства связи, установленные на удаленных объектах – павильонах скважин и насосных станциях водозабора и водопровода. Система построена на базе программно-технических средств комплекса СКАТ-4.

На водозаборах Пункт Управления (ПУ) системы организуется, как правило, на насосных станциях второго подъема или на диспетчерском пункте. Он включает в себя компьютер с подключенными к нему каналообразующей аппаратурой.

Пункт управления предназначен для выполнения функций контроля и управления состоянием оборудования и технологических процессов на удаленных объектах-скважинах. Он связан каналом связи с удаленными объектами, на которых установлены контроллеры телемеханики и датчики. С их помощью организуются измерительные каналы для измерения параметров контролируемых объектов – давления, тока потребления двигателей насосов, расхода воды и т.п.

Контроллеры имеют в своем составе несколько измерительных каналов, обеспечивающих сбор информации с первичных датчиков, преобразование и передачу ее на ПУ, а также трансляцию команд с ПУ на исполнительные устройства КП. Связь между ПУ и КП осуществляется по любому из возможных видов канала связи: выделенная физическая линия, радиоканал, коммутируемый канал городской АТС, канал мобильной связи стандарта GSM и т.д.

Система предназначена для круглосуточного функционирования в реальном масштабе времени. Обеспечивается циклический опрос объектов с периодом от 5 до 99 минут, накопление и сохранение полученной информации. В системе предусмотрена возможность выдачи накопленной информации за любую дату на экран дисплея и на печать.

Информация может быть представлена в виде графических или табличных значений. В ходе циклического опроса производится поочередный опрос КП (скважин и насосных станций) и съем следующей информации:

По кусту скважин:

- значения тока потребления двигателя каждого погружного насоса;

- значения давления на каждой скважине;

- значений расхода воды по каждой скважине;

- уровня воды в каждой из скважин;

- состояние насоса (включен/выключен);

- состояние охранной сигнализации (включена/отключена);

- положение двери в павильоне (открыта/закрыта);

По насосной станции:

- значение тока потребления каждым насосом;

- давление на напоре каждого насоса;

- расход воды по направлениям к потребителям;

- уровни воды в резервуарах чистой воды;

- уровень хлора в воде и в воздухе;

- напряжение на питающих вводах;

- потребляемая энергия активная и реактивная;

- состояние насосов (включен/выключен);

- положение двери в хлораторной (открыта/закрыта).

Рекомендуется разработка автоматизированной системы управления, как комплекса из следующих подсистем: автоматизированная система управления подъёма и водоподготовки воды (автоматическое управление насосами первого подъёма, работой фильтровальных сооружений), автоматическое управление насосами второго и третьего подъема.

В перспективе до 2034 года необходимо предусмотреть разработку мероприятий по внедрению АСУ.

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

Учет количества подаваемой потребителям воды производится по показаниям приборов учета воды и расчетным путем по нормам водопотребления для тех потребителей, у которых отсутствуют приборы учета.

Общедомовые приборы учета холодной воды диаметром 25-50 мм установлены в многоквартирных домах, по ним производится снятие показаний и начисление оплаты.

В котельных п. Чишмы для учета подачи ГВС установлены счетчики. Также приборами учета оснащено население многоквартирной и усадебной застройки в количестве 79 шт, объекты соцкультбыта в количестве 8 шт и прочие потребители в количестве 20 шт.

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование

Количество линий водоводов надлежит принимать с учетом категории системы водоснабжения и очередности строительства.

При прокладке водоводов в две или более линии необходимость устройства переключений между водоводами определяется в зависимости от количества независимых водозаборных сооружений или линий водоводов, подающих воду потребителю. При этом, в случае отключения одного водовода или его участка, общую подачу воды объекту на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода, на производственные нужды — по аварийному графику.

При прокладке водовода в одну линию и подаче воды от одного источника должен быть предусмотрен объем воды на время ликвидации аварии на водоводе. Аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (расчетное время) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в размере 70% расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику.

Водопроводные сети должны быть кольцевыми. Тупиковые линии водопроводов допускается применять:

- для подачи воды на производственные нужды — при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;

- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды — при диаметре труб не выше 100 мм;

- для подачи воды на противопожарные или на хозяйственно-противопожарные нужды независимо от расхода воды на пожаротушение при длине линий не выше 200 м.

Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.

Соединение сетей хозяйственно-питьевых водопроводов с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.

На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях надлежит предусматривать установку:

- Поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;

- Клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;

- Клапанов для впуска и защемления воздуха;

- Вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;

- Выпусков для сброса воды при опорожнении трубопроводов;

- Компенсаторов;

- Монтажных вставок;

- Обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для выключения ремонтных участков;

- Регуляторов давления;

- Аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.

На самотечно-напорных водоводах следует предусматривать устройство разгрузочных камер или установку аппаратуры, предохраняющих водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.

Водоводы и водопроводные сети надлежит прокладывать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску. При плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

п. Чишмы

Маршрут трассы водопроводной сети на территории п. Чишмы при реконструкции существующих сетей водоснабжения предлагается сохранить в существующем виде на всей территории населенного пункта. На основании сведений Генерального плана, администрации городского поселения Чишминский поссовет и МУП «Чишмы водоканал» на первую очередь строительства и на расчетный срок в перспективе развития поселения предлагается:

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей централизованного водоснабжения микрорайонов «Питомник», «Элеватор», «Птицекомбинат», «Опытный» (ОПХ) и район ул. Тихая в целях перехода с автономного водоснабжения на централизованное,

- строительство новых водопроводных сетей строящегося микрорайона «Девятка» в квадрате улиц Революционная, Ленина, пер. Приуральский, пер. Почтовый. Включая 1 восьмиэтажный МКД и 2 пятиэтажных МКД,

- строительство новых водопроводных сетей к северу от центральной части поселка вблизи Калмашевского водохранилища на территории нового микрорайона «Набережный» в составе 8 четырехэтажных МКД,

- строительство новых водопроводных сетей в северо-восточном направлении на территории новой застройки микрорайонов «Марьина поляна» и «Солнечный»;

- строительство новых водопроводных сетей в северо-западном направлении для обеспечения питьевой водой новой застройки микрорайонов «Плодопитомник» и «Западный №3»,

- прокладка новых водопроводных сетей на территории микрорайонов «Куба», «Заготскот», «Западный-4» («Куба-2») с целью подключения к централизованной системе водоснабжения новых абонентов,

- строительство новых водопроводных сетей с целью подключения к централизованной системе водоснабжения двух новых МКД по ул. Почтовая, 4,

- прокладка новых водопроводных сетей в северном направлении до д. Ирек с целью подключения к централизованной системе водоснабжения нового жилого микрорайона «Ирек»,

- строительство новых водопроводных сетей к насосной станции IIIподъема и от нее до микрорайона «Северный» от ул. Майская до ул. Дальняя и микрорайона «Заречный II» от ул. С. Кудаша до ул. Сосновая, Кольцевая с целью обеспечения данных микрорайонов качественным бесперебойным водоснабжением.

Согласно Генеральному плану и Генеральной схеме теплоснабжения городского поселения Чишминский поссовет, маршрут трассы сети горячего водоснабжения на территории п. Чишмы при реконструкции существующих сетей водоснабжения предлагается сохранить без изменений в существующем виде на всей территории населенного пункта, т.к. присоединение новых абонентов к действующим мощностям не планируется.

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В населенных пунктах, где применяется и планируется централизованная система водоснабжения, место размещения насосных станций, резервуаров чистой воды и станций водоподготовки запланировано в непосредственной близости от водозаборных скважин. Место новых водозаборных скважин определяется на основании гидрогеологических изысканий. Противопожарный резервуар должен располагаться в центре населенного пункта с радиусом действия 200 м (при наличии автонасосов).

Площадка II подъема с двумя резервуарами чистой воды по 2400 куб.м. каждый расположена на территории Исаковского водозабора в 5 км южнее п. Чишмы, на юго-восточной окраине д. Исаковка. Данным проектом не предусмотрено изменение местоположения площадки IIподъема.

Насосная станция IIIподъема расположена на территории ж/д станции Чишмы. Настоящим проектом рекомендуется ввести в эксплуатацию насосную станцию IIIподъема без изменения ее местоположения.

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Объекты систем холодного водоснабжения находятся на территории д. Исаковка и существующей и планируемой к застройке территории п. Чишмы. Увеличение зон размещения систем за пределами данных населённых пунктов предусматривается в соответствии с Генеральным планом.

Объекты системы горячего водоснабжения находятся в границах п. Чишмы.

В границах поселения, в пределах существующих технологических зон, могут произойти изменения, связанные с развитием систем водоснабжения и подключением новых потребителей.

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения представлены в Приложении к проекту корректировки Генеральной схемы водоснабжения городского поселения Чишминский поссовет.

5.	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.

При строительстве, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения вынимаемый грунт складируется в специально отведённом месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки. Строительный мусор вывозится на специальные полигоны.

Местоположений полезных ископаемых на территории поселения нет. В результате реализации проекта не произойдет образования затопленных и подтопленных земель, повышения уровня грунтовых вод. При производстве строительных работ воздействие на окружающую среду относится к категории кратковременных.

Основные мероприятия по охране окружающей среды при производстве работ заключаются в утилизации отходов.

После проведения работ оборудование и подсобные объекты должны быть вывезены.

5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

В городском поселении Чишминский поссовет водоподготовка не производится, в связи с этим отсутствуют сведения по хранению химических реагентов на территории поселения.

6.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

6.1	Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

В современных рыночных условиях существования инвестиционно-строительного комплекса произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства. Волатильность цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта. В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий, предусмотренных в схеме водоснабжения, включается весь комплекс расходов, связанных с их проведением:

- проектно-изыскательные работы;

- строительно-монтажные работы;

- техническое перевооружение;

- приобретение материалов и оборудования;

- пуско-наладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией инвестиционной программы.

В расчётах не учитывается:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на           территориях строительства

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов.

Табл. № 46. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Необходимый объем вложений, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Iэтап (2026-2028) | IIэтап (2029-2031) | IIIэтап (2032-2036) |
| 1 | Разработка ПСД по новому строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ "о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 14423.72 | 14423.7 |  |  |
| 2 | Установка приборов контроля учета подаваемой воды. | 10500 | 5250 | 2625 | 2625 |
| 4 | Автоматизация системы контроля и управления водозабора. | 3200 | 1280 | 1920 |  |
| 5 | Установка приборов контроля доступа посредством jprs передачи сигналов. | 1600 | 1067 | 533 |  |
| 6 | Разработка проектов зон санитарной охраны существующих и перспективных водозаборов с получением соответственно экспертного, затем санитарно-эпидемиологического заключений | 3500 | 1400 | 2100 |  |
| 7 | Получение (продление) лицензии на право пользования недрами на существующие и проектируемые источники водозабора | 478 | 478 |  |  |
| 8 | Мониторинг состояния водоносных горизонтов, изменения динамического уровня воды в питающем водоносном горизонте, динамика падения пьезометрических уровней водоносных горизонтов. | 660 | 220 | 220 | 220 |
| 9 | Проведение полного хим. анализа подземных вод согласно перечню, определенного СаНПиН 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центральных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", включая радиологический и бактериологический показатели. | 540 | 180 | 180 | 180 |
| 10 | Бурение и благоустройство новых скважин | 4500 |  | 4500 |  |
| 11 | Запуск в работу оборудования водоочистки и водоподготовки | 1205 | 764.4 | 441 |  |
| 12 | Реконструкция существующих РВЧ | 1400 |  | 1400 |  |
| 13 | СМР по реконструкции водопроводных сетей, монтажу новых водопроводных сетей в том числе: | 360593.1 | 137154 | 90332.4 | 133107 |
|  | п. Чишмы | 360593.1 | 137154 | 90332.4 | 133107 |
| 14 | Модернизация и запуск в работу насосной станции II подъема | 42000 | 42000 |  |  |
| 15 | Установка регуляторов давления на сетях водопровода в соответствующих точках | 3600 | 2160 | 1440 |  |
| 16 | Замена задвижек в колодцах | 725 | 350 | 175 | 200 |
| 17 | Закольцовка сетей водоснабжения3км | 9000 | 3600 | 5400 |  |
| 18 | Монтаж новых погружных насосов | 3000 | 1200 | 1800 |  |
| 19 | Промывка фильтровых колонн существующих скважин (кол-во 35) | 5950 | 5950 |  |  |
| 20 | Установка датчиков уровня воды в насосных станциях второго и третьего подъема | 435 | 435 |  |  |
| 21 | Разведка и утверждение проекта по разведке месторождения подземных вод (переоценка запасов) с составлением технического проекта и утверждением в Госэкспертизе | 5000 | 5000 |  |  |
| 22 | капитальный ремонт скважин Исаковского водозабора | 2025 | 778 | 693 | 554 |
| 23 | модернизация системы видеонаблюдения объектов водоснабжения | 1600 | 1050 | 550 |  |
|  | Итого по холодному водоснабжению | 475935 | 224739 | 114310 | 136886 |
| 21 | Обслуживание водоподготовительного оборудования | 11321 | 2394 | 1745 | 7182 |
| 22 | Модернизация котельной №3 по ул. Ленина 41А | 19543 | 19543 |  |  |
| 23 | Модернизация котельной №5 Сахарного завода | 16690 | 16690 |  |  |
| 24 | Замена старых котлов | 52100 | 31850 | 5400 | 14850 |
| 25 | Переоснащение котельных оборудованием КИП и А и приборами контроля учета | 12759 | 4253 | 4253 | 4253 |
| 26 | Реконструкция теплосетей | 92473.71 | 11473.57 | 46285.71 | 34714.29 |
|  | Итого по ГВС | 204886.71 | 86203.57 | 57683.71 | 60999.29 |
|  | Электрооборудование и электросети |  |  |  |  |
| 27 | Размещение дизель генераторной установки для обеспечения второй категории электроснабжения | 400 | 400 |  |  |
| 28 | Замена наружных светильников на объектах на энергосберегающие | 250 | 170 |  | 80 |
| 29 | Замена электросчетчиков с истекшим сроком поверки | 40 | 40 |  |  |
| 30 | Замер сопротивления изоляции и контура заземления | 40 | 40 |  |  |
|  | Итого по электрооборудованию на 1 объект | 730 | 650 |  | 80 |
|  | Итого по электрооборудованию на 3 объекта | 2190 | 1950 | 0 | 240 |
|  | Всего по плану водоснабжение | 683012 | 312893 | 171993 | 198125 |

Примечание:

1.Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

2. Общие затраты включают затраты на оборудование, проектные, СМР работы, экспертизу проекта.

6.2	Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования с разбивкой по годам.

Учитывая общую стоимость необходимых капиталовложений, рассчитаем эффективность вложений средств всех уровней бюджетов, по следующей формуле:

Эв = Ав/К,где:

Ав – запрашиваемый размер ассигнований областного бюджета Новосибирской области, необходимый для строительства и (или) реконструкции систем водоснабжения, рублей;

К – количество жителей, в отношении которых будет улучшено качество предоставляемых услуг по водоснабжению в результате выполнения планируемых мероприятий, человек;

Эв= 469500 тыс. руб./25000 чел.= 27,3205 тыс. руб. чел.

Источниками финансирования мероприятий в системе водоснабжения городского поселения Чишминский поссовет будут выступать бюджеты всех уровней. Бюджетное финансирование предусмотрено через участие в программах финансирования осуществляемых «Фондом модернизации и развития ЖКХ муниципальных образований РБ», а также долгосрочной целевой программой «Чистая вода» (с последующими её вариантами, учитывая более продолжительный период разработки схем водоснабжения).

Структура инвестиций по источникам финансирования разделена следующим образом. Не менее 5% софинансирования выделяется из местного бюджета. Остальное финансирование происходит за счёт средств регионального и федерального бюджета.

Расходы на строительство системы должны взять на себя бюджеты всех уровней.

7.	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

7.1	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам:

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

- улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7.1.1	Показатели качества воды с разбивкой по годам

7.1.2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения с разбивкой по годам

7.1.3	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) с разбивкой по годам

7.1.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства с разбивкой по годам

Все показатели качества воды согласно п.п 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 сведены в таблицу № 35.

Табл. № 47. Показатели качества холодной воды с разбивкой по годам

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2026 г. | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 г. | 2030 г. | 2036 г. |
| 1 | Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 1 | 0,25 | 0,15 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | 100 | 10 | 5,00 | 3,00 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | Ед./100км | 0,92 | 0,800 | 0,500 | 0,350 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 70,00 | 60,00 | 30,00 | 5,00 |
| 3. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | 80 | 95 | 100 |
| 4. | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 10,55 | 10,00 | 9,00 | 8,00 |
| 4.2 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 70 | 80 | 90 | 100,00 |
| 4.3 | Удельный расход электрической энергии на 35 водоразборных сооружения работающих одновременно | кВт/час/ м3 | 29,75 | 29,75 | 29,75 | 29,75 |

Табл. № 48. Показатели качества горячей воды с разбивкой по годам

| Показатель | 2026 | 2031 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии на ГВС, тыс Гкал | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| Получено со стороны, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 |
| Отпуск тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал | 6,29 | 6,29 | 6,29 |
| Потери тепловой энергии на ГВС, тыс. Гкал | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Потери тепловой энергии на ГВС, % | 12,88 | 12,88 | 12,88 |
| Реализация тепловой энергии, тыс. Гкал | 5,48 | 5,48 | 5,48 |
| Удельный расход топлива на ГВС, тут/Гкал | 222,41 | 222,41 | 222,41 |
| Топливо на выработку ГВС, всего в тут | 1398,96 | 1398,96 | 1398,96 |
| Топливо наа выработку ГВС, всего в тыс. н.куб.м. | 1158,55 | 1158,55 | 1158,55 |
| Удельный расход э/энергии на выработку ГВС, тыс.кВтчас | 62,23 | 62,23 | 62,23 |
| Удельный расход э/энергии на выработку ГВС без потерь, тыс.кВтчас | 391,40 | 391,40 | 391,40 |
| Удельный расход э/энергии на выработку ГВС с потерями, тыс.кВтчас | 393,18 | 393,18 | 393,18 |
| ГВС отпуск, тыс.куб.м | 85,26 | 85,26 | 85,26 |
| ГВС реализация, тыс.куб.м. | 77,514 | 77,514 | 77,514 |
| ГВС потери, тыс.куб.м. | 7,75 | 7,75 | 7,75 |

8.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Основная часть муниципального имущества - водопроводных сетей и сооружений ГП Чишминский поссовет передана в МУП «Чишмы водоканал» на праве хозяйственного ведения.

На момент разработки проекта на территории поселения выявлено 9,6 км бесхозяйных водопроводных сетей. Необходимо произвести работы по их инвентаризации постановки на учет в установленном порядке с дальнейшим признанием права муниципальной собственности и передачей в хозведение МУП «Чишмы водоканал».

Табл. №49. Характеристика бесхозяйных водопроводных сетей и сооружений, обслуживаемых МУП «Чишмы водоканал».

| Наименование, литера по техпаспорту | Местоположение | Общая протяжен-ность, м |
| --- | --- | --- |
| Водопроводные сети | ул.Полевая, квартал 2 | 159 |
| Водопроводные сети | ул.Полевая, квартал 3 | 253 |
| Водопроводные сети | ул.Южная, квартал 2 | 280 |
| Водопроводные сети | ул.Южная, квартал 1 | 172 |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 1 | 224 |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 2 | 186 |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 3 | 254 |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 4 | 340 |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная квартал 5 | 213 |
| Водопроводные сети | ул.Солнечная | 864 |
| Водопроводные сети | ул.Р.Саттара | 845 |
| Водопроводные сети | ул.Восточная | 490 |
| Водопроводные сети | ул.Безымянная | 452 |
| Водопроводные сети | ул.Межколозная | 280 |
| Водопроводные сети | пер.Инкубаторный | 138 |
| Водопроводные сети | пер.Революционный | 200 |
| Водопроводные сети | ул.Комсомольская | 313 |
| Водопроводные сети | ул.Мажита Гафури | 224 |
| Водопроводные сети | ул.Амурская | 331 |
| Водопроводные сети | ул.Кооперативная | 292 |
| Водопроводные сети | ул.Мостовая (от молзавода до ГАИ) | 344 |
| Водопроводные сети | ул.Промышленная (от ГАИ до д.12) (от ул.Инкубаторная до ул.Промышленная, 23) | 825 |
| Водопроводные сети | ул.Революционная (от АЗС до ул.Садовая) | 252 |
| Водопроводные сети | ул.Социалистическая | 434 |
| Водопроводные сети | ул.Октябрьская | 211 |
| Водопроводные сети | ул.Новая (от КНС ул.Строительная до котельной ЦРБ) | 208 |
| Водопроводные сети | пер.Речной | 247 |
| Водопроводные сети | пер.Новый | 148 |
| Водопроводные сети | ул.Почтовая (от д.2 до ул.Ленина) | 343 |
| Водопроводные сети | ул.Почтовая (от д.15 до ул.Ленина) | 78 |
| ИТОГО: | 9600 м |  |

9.	Существующее положение в сфере водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

9.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны

Система водоотведения представляет собой комплекс инженерных сооружений и мероприятий, обеспечивающих:

- прием сточных вод всех видов в местах их образования;

- транспортировку сточных вод на очистные сооружения;

- очистку и обеззараживание сточных вод;

- утилизацию полезных веществ, содержащихся в сточной воде и их осадках;

- спуск очищенных сточных вод в водоем.

На территории п. Чишмы централизованным водоотведением обеспечено 16894 человек. Из них 11548 человек проживает в жилых домах, оборудованных ваннами, водопроводом, канализацией и газоснабжением, 5346 человек проживает в жилых домах без ванн, оборудованных водопроводом, канализацией и газоснабжением. Таким образом, централизованным водоотведением обеспечено около 75 % населения городского поселения Чишминский поссовет. Население территорий п. Чишмы, не обеспеченных централизованным водоотведением, использует для сбора канализационных отходов надворные уборные, имеющие, как правило, недостаточную степень гидроизоляции и водонепроницаемые выгреба, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

Централизованным водоотведением р.п. Чишмы обеспечена часть территории населенного пункта, включающая в себя многоквартирные жилые дома, административные здания, объекты соцкультбыта и промышленного сектора.

Сети ливневой канализации на территории поселения отсутствуют. В качестве дождевой канализации используются траншеи вдоль дороги.

Исходя из определения эксплуатационной зоны, в границах городского поселения Чишминский поссовет выделяется одна эксплуатационная зона – зона централизованной системы водоотведения р.п. Чишмы. Обслуживание системы водоотведения на территории поселения в рамках исполнения функций, переданных муниципалитетом, производится единственной организацией: МУП «Чишмы водоканал», осуществляющей водоснабжение в границах муниципального образования.

9.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Внутренняя канализация жилых, общественных и производственных зданий состоит из приемников сточных вод, отводных труб, канализационных стояков и выпусков из зданий.

Внутриквартальная водоотводящая сеть представляет собой систему подземных трубопроводов. Ее трассировка производится около зданий в направлении уклона поверхности.

Уличная сеть, как и внутриквартальная, проектируется на самотечное движение сточной жидкости, поэтому в целях сокращения заглубления трубопроводов её трассировка также выполняется в направлении, совпадающем с уклоном поверхности.

Далее сточная жидкость бассейнов транспортируется по боковым, второстепенным и главным коллекторам - трубопроводам большого диаметра, собирающим основное количество сточных вод.

По условиям рельефа местности возникает необходимость перекачки сточных вод с помощью насосных станций: местных, районных и главных. Местные насосные станции перекачивают сточную жидкость от отдельных зданий или их группы. Районные насосные станции предназначены для перекачки сточной жидкости от части или всего бассейна канализования. Главные насосные станции предназначены для перекачки сточных вод на очистные сооружения.

Очистные сооружения представляют собой комплекс сооружений, на которых сточная жидкость последовательно очищается от различных загрязнений и обеззараживается. Они располагаются вниз по течению реки относительно обслуживаемого объекта с соблюдением санитарно-защитных зон, т.е. на некотором расстоянии от объекта. Таким образом, даже очищенные сточные воды сбрасываются в водоем за пределами населенного пункта или предприятия и загрязнения речной воды в пределах города не происходит.

Выпуски сточных вод в водоём - это специальные сооружения, предназначенные для быстрого и интенсивного смешения сточных вод с водой водоёма.

Все элементы системы водоотведения взаимосвязаны в работе. Выход из строя хотя бы одного элемента может привести к нарушению работы всей системы. Поэтому проектирование, строительство и эксплуатация всех сооружений осуществляется с учетом необходимой степени надежности.

Система централизованного водоотведения городского поселения Чишминский поссовет включает в себя:

- канализационные сети протяженностью 22679,1 м

- канализационные напорные станции (КНС) в количестве 6 шт,

- очистные сооружения биологической очистки (БОС), расчетной пропускной способностью 2100 куб.м/час (находятся в рабочем состоянии, но нуждаются в реконструкции, гачатов в 2007 году).

Табл. № 50. Техническое состояние сетей и сооружений централизованного водоснабжения

| № п/п | Наименование | Год постройки | Остаточная стоимость | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационные сети |  | 265,50 тыс.руб | 89 |
| 2 | БОС |  | 2757,00 тыс.руб | 95 |
| 3 | КНС |  | 7869,70 тыс.руб | 82 |

Сточные воды собираются системой канализации от жилых районов и промышленных предприятий р.п. Чишмы и направляются самотеком на КНС, откуда напорными коллекторами доставляются подводящей трубой диаметром 280 мм, заглубленной на 2000 мм,в приемную камеру очистных сооружений.

Биологические очистные сооружения расположены на восточной окраине п. Чишмы. Они занимают площадь 34618 кв.м. (306 мх113,3 м) и предназначены для очистки производственно-бытовых (смешанных) сточных вод. Сброс сточных вод после предполагаемой очистки осуществляется в р.Калмашка (водоем рыбохозяйственного значения) по полиэтиленовому выпускному коллектору диаметром 315 мм длиной 288 м.

На БОС поступают сточные воды от хозяйственно-бытовых нужд населения, объектов соцкультбыта поселка и промпредприятий, а также сточные воды, вывозимые ассенизационными машинами из выгребов индивидуальной жилой застройки.

На момент разработки проекта очистка производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод производится не в полном объеме. Очистка ведется существующими сооружениями, находящимися в стадии незавершенной реконструкции с 2007 года. На данный момент проходит госэкспертизу техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ «Канализация р.п. Чишмы (II этап – реконструкции канализационных очистных сооружений) Корректировка». Проектом предусмотрено строительство дополнительных сооружений очистки.

Существующая производительность сооружений очистки – 2100 куб.м./сут, 766,5 тыс. куб.м./год.

Проектная производительность сооружений очистки – 4120 куб.м./сут, 1503,8 куб.м./год.

Осадок грузится на транспортное средство и вывозится в специально отведенное место.

После обеззараживания очищенная сточная вода через сбросной коллектор попадает в р. Калмашка, на что имеется РЕШЕНИЕ о предоставлении водного объекта в пользование от 26 сентября 2022 года № 02-10.01.02.013-Р-РСБХ-С-2022-15635/00

Табл. № 51. Объем стоков, поступающих на БОС п. Чишмы

| Показатель | ПСД в соответствии с РЕШЕНИЕМ о предоставлении водного объекта в пользование |  | Фактический (2023 г) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м/сут | Тыс. куб.м./год | куб.м/сут | Тыс. куб.м./год |
| Объем сточных вод |  |  | 2100 | 766,5 |

В соответствии с установленными нормами должны проводиться лабораторные исследования:

- состава входящих на очистные сооружения сточных вод,

- состава выходящих с очистных сооружений очищенных стоков,

- воды в водоеме, принимающем очищенные сточные воды, взятой на анализ на расстоянии 500 м до сброса сточных вод,

- воды в принимающем водоеме, взятой на анализ на расстоянии 500м после сброса сточных вод.

Современная станция очистки сточных вод должна соответствовать нормативным требованиям и обеспечивать очистку канализационных вод до норм, определяющих химический и биологический состав сточных вод после очистки. Показатели качества сточных вод должны определяться инструментальными методами по показаниям аттестованных средств измерений – аналитическими лабораториями, имеющими аттестат аккредитации. Максимальное содержание загрязняющих веществ в сточных водах не должно превышать предельно допустимых значений показателей.

Табл. № 52. Характеристика сточных вод за 2023год БОС р.п.Чишмы.

| Показатель | ПДК, мг/л для водного объекта рыб.хоз значения первой категории | До очистки сточные воды мг/л | После очистки | В реке выше 500м | Ниже 500 м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК полн | 3 | 397 | 34,177 | 18,202 | 10,266 |
| БПК 5 | 2,1 | 298,496 | 25,697 | 13,686 | 7,719 |
| ХПК | 15 | 719 | 64,697 | 34,8 | 21,4 |
| Взвешенные вещества | 0,25 | 360 | 24,233 | 11,4 | 2,62 |
| Сухой остаток | 1000 | 928 | 2 580,666 | 900,4 | 927,2 |
| Нефть и нефтепродукты | 0,05 | - | 0 | 0,002 | ˂0,02 |
| Синтетические ПАВ | 0,1 | ˃10 | 0 | ˂0,025 | ˂0,025 |
| То же, неионогенные | 0,05 | - | - | - | - |
| Промежуточные анионные | <0,1 | - | - | - | - |
| То же, неионогенные | 0,05 | - | - | - | - |
| Формальдегид | 0,01 | - | - | - | - |
| Сульфиды | 0,01 | 24,9 | 0 | ˂0,002 | ˂0,002 |
| Сульфаты | 100 | 480 | 911,267 | 336,6 | 371 |
| Медь | 0,001 | - | 0,005 | 0,0023 | 0,0028 |
| Никель | 0,01 | - | 0 | 0,005 | 0,005 |
| Кадмий | 0,005 | - | 0 | 0,019 | 0,0116 |
| Хром (трехвалетный) | 0,07 | - | 0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 |
| Хром (+6) | 0,02 | - | 0,01 | ˂0,01 | ˂0,01 |
| Цинк | 0,01 | - | 0,012 | 0,019 | 0,0116 |
| Сернистые красители | 0,1 | - | - | - | - |
| Мышьяк | 0,05 | - | - | - | - |
| Фосфаты | 0,05 | 68,09 | 0,763 | 0,134 | 0,091 |
| Фенол | 0,001 | - | 0 | ˂0,001 | ˂0,001 |
| Дезинфектанты | 0,00001 | - | - | - | - |
| Общее солесодержание |  | - | - | - | - |
| Хлориды | 300 | 135 | 93,59 | 20,14 | 22,78 |
| Жиры | - | - | - | - | - |
| Азот аммонийный | 0,39 | 104,52 | 1,0842 | 0,1482 | 0,248 |
| Железо общее | 0,1 | - | 0,46 | 0,1 | 0,42 |
| Свинец | 0,006 | - | 0 | - | - |
| Ртуть | 0,00001 | - | - | - | - |
| Алюминий | 0,04 | - | - | - | - |
| Марганец | 0,01 | - | 0 | ˂0,01 | ˂0,01 |
| Фосфаты (PO4 про Р) | 0,05 | 22,2 | 0,249 | 0,044 | 0,0296 |
| Нитрат-анион (NO3) | 40 | ˂0,1 | 24,177 | 10,05 | 8,636 |
| Нитрит-анион (NO2) | 0,08 | 0,09 | 0,109 | 0,069 | 0,0776 |
| Аммоний-ион (NH4) | 0,5 | 134 | 1,39 | 0,19 | 0,171 |

Согласно сведениям, полученным в результате производственного контроля качества сточных вод и качества воды приемника сточных вод р. Калмашка, в створах выше и ниже выпуска сточных вод, можно сделать вывод о том, что очистные сооружения канализации недостаточно эффективны по извлечению большого количества показателей, так как не задействованы полноценно в системе водоотведения городского поселения Чишминский поссовет.

Основной причиной увеличения значений данных показателей является недостаточная очистка стоков промпредприятий.

Вывод:

- Настоящие сооружения очистки сточных вод не обеспечивают должную очистку поступающих производственно-бытовых сточных вод,

- Причиной неэффективной работу существующих БОС, не обеспечивающих очистку поступающих стоков до норм ПДК, установленных для водоемов рыбохозяйственного значения, является несоответствие применяемой технологии очистки составу сточных вод, недостаточная локальная очистка и незавершенная реконструкция очистных сооружений.

Производительность существующих очистных сооружений составляет 2100 куб.м./сут, фактический объем поступающих на очистку стоков – 1900 куб.м./сут. (500 куб.м/сут от производственной деятельности маслоэкстракционного завода и 1400 куб.м./сут. хозяйственно-бытовых). На сегодняшний день мощности очистных сооружений достаточно для удовлетворения потребностей населения. Однако, необходимо завершить процесс реконструкции и модернизации очистных сооружений с полноценным запуском в работу, так как полноценной очистки сточных вод в настоящий момент не производится.

Локальные очистные сооружения у абонентов отсутствуют

9.3	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 416-ФЗ с дополнениями и изменениями технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

Исходя из выводов подраздела 9.1 настоящей Схемы, согласно которым в границах территории городского поселения Чишминский поссовет определена одна эксплуатационная зона водоотведения, логично сделать вывод о том, что технологическая зона водоотведения совпадает с эксплуатационной зоной. Обслуживание системы водоотведения производится единственной организацией: МУП «Чишмы водоканал».

В границах городского поселения Чишминский поссовет функционирует единственная централизованная система водоотведения – система водоотведения р.п. Чишмы, состоящая из канализационной сети, канализационных насосных станций и станции биологической очистки.

Центральная канализация имеется во всех многоквартирных жилых домах. Частный сектор централизованным водоотведением не обеспечен. Сточные воды от канализованной жилой застройки р.п. Чишмы отводятся самотечными сетями на канализационные насосные станции (КНС) и далее перекачиваются по напорным трубопроводам на очистные сооружения канализации.

Население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, пользуется выгребными ямами и надворными уборными. Сливная станция для приема жидких отбросов от не канализованной застройки расположена на территории БОС. Вывоз осуществляется автомобилями-цистернами (АСН).

9.4	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистка сточных вод предполагается на очистных сооружениях биологической очистки в два этапа по следующей технологической схеме:

- механическая очистка (приемная камера с решеткой ручной очистки, иловые карты);

- биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники).

После аэротенка смесь активного ила и очищенной сточной воды поступает во вторичные отстойники, где завершается цикл биологической очистки и происходит отделение очищенной воды от активного ила. В существующей технологической схеме осадки сточных вод обезвоживаются и теряют свою агрессивность по отношению к окружающей среде на иловых площадках под воздействием естественных условий. На иловые карты осадок откачивается эрлифтами. На площадках ил подсушивается до влажности 75%. Далее осадок грузится на транспортное средство и вывозится в специально отведенное место.

Всего используются 4 иловые карты.

С целью повышения экологической безопасности на территории городского поселения Чишминский поссовет необходимо завершить реконструкцию и поддерживать в исправном техническом состоянии существующие очистные сооружения.

Настоящим проектом рекомендуется использовать компостирование обезвоженного ила в качестве заключительной стадии технологических процессов обработки осадка на ОСК.

9.5	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Отвод и транспортировка хозяйственно-бытовых и производственных стоков от абонентов осуществляется через систему самотечных и напорных трубопроводов и канализационных насосных станций. Характеристика канализационных сетей представлена в таблице ниже.

Табл. № 53. Характеристика зарегистрированных канализационных сетей и сооружений, находящихся в хозведении МУП «Чишмы водоканал»

| Наименование, литера по техпаспорту | Местоположение | Общая протяжен ность, м | Материал сетей | Диаметр сетей, мм | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Строительная | 1616 |  |  | 1986 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Коммунистическая | 363 |  |  | 1993 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №1 по пер.Приуралье до колодца №4 по ул.Ленина | 50,0 |  |  | 1988 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Строительная д.22а | 123,0 |  |  | 1987 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №109 до колодца №105 по пер.Почтовый | 101,0 |  |  | 1992 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Кирова 56 | 341 |  |  | 1985 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №1 возле ж/д №6 до колодца №2 по ул.Западная | 52,2 |  |  | 1986 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Проспект Дружбы,№6 | 52,00 |  |  | 1997 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №1 возле нежилого здания №17 до колодца №2 по ул.Революционная | 57 |  |  | 1991 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, пер.Почтовый 1 | 75 |  |  | 1995 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №1 возле нежилого здания №3 по ул.Проспект Дружбы до колодца №4 по ул.Ленина | 68,70 |  |  | 1976 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №1 возле ж/д №40 по ул.Ленина до колодца №4 возле жилого дома №6 по ул.Трактовая | 96 |  |  | 1995 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Трактовая 6 | 70 |  |  | 1987 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Трактовая 17 | 105,00 |  |  | 1980 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №1 возле ж/д №2 по ул.Шосейная до колодца №4 по ул.Революционная | 89 |  |  | 1995 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Мира | 703 |  |  | 1972 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,от КК№103 возле нежилого здания №4 по ул.Трактовая до КК №101 по ул.Гизатуллина | 92 |  |  | 1977 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №92 возле ж/д №10 до колодца №97 возле жилого дома №2 по пер.Кирова | 123 |  |  | 1976 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №77 возле ж/д №9 по ул.Строительная до колодца №91 возле ж/д №3 по ул.Кирова | 184,00 |  |  | 1979 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Коммунистическая | 1567 |  |  | 1981 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Кирова | 65 |  |  | 1972 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Ленина 43 | 50 |  |  | 1995 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Строительная 7, Типографская 23,Новая 2а | 394 |  |  | 1980 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Гизатуллина 20 | 58,00 |  |  | 1976 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Кирова 54 | 31 |  |  | 2003 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Почтовая №13 | 113 |  |  | 1972 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Ленина 52/Б | 30,30 |  |  | 1988 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №1 возле жилого дома №19 до колодца №6 по ул.Революционная | 85 |  |  | 1977 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы, от колодца №1 возле жилого дома №11 по ул.Социалистическая до колодца №14 по ул.Строительная | 241 |  |  | 2000 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Шоссейная | 505,7 |  |  | 1995 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Трактовая | 398 |  |  | 1987 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Чернышевского | 869,6 |  |  | 1967 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Типографская | 612 |  |  | 1973 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Ленина | 979 |  |  | 1986 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Гизатуллина | 560 |  |  | 1986 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Новая | 830 |  |  | 1975 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Садовая | 268,3 |  |  | 1986 |
| Канализационные сети | р.п.Чишмы,ул.Почтовая | 552,5 |  |  | 1972 |

Табл. № 54. Характеристика незарегистрированных канализационных сетей и сооружений, находящихся в хозведении МУП «Чишмы водоканал»

| Наименование, литера по техпаспорту | Местоположение | Общая протяжен ность, м | Материал сетей | Диаметр сетей, мм | Год ввода в эксплуа-тацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канализационные сети KUS41/003142 | ул.Типографская 19,21,23а | 354,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003144 | ул.Революционная 19 | 154,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003149 | ул.Кирова 56, Трактовая,Пр.Дружбы,Садовая,Революционная до КНС (Революционная) | 1700,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003161 | от ул.Ленина до ул.Почтовая | 8,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003164 | отколодца №1 по ул.Ленина до колодца №4 ул.Кооперативная 1а, литера А | 30,8 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003165 | ул.Ленина д.49 | 20,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003167 | ул.Ленина д.51 | 20,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003169 | ул.Советская д.2д.5 | 50,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003173 | ул.Советская д.43 | 41,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003175 | ул.Новая д.2а | 105,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003192 | ул.Шоссейная,4 | 38,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003199 | ул.Новая 2,4 | 80,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003202 | ул.Чернышевского,16 | 30,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003105 | ул.Кирова 5 гимназия | 221,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003108 | ул.Чернышевского,6 | 13,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003111 | пр.Дружбы | 102,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003114 | ул.Западная, Монтажная, Строительная | 165,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003119 | ул.Чернышевского 11 | 40,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003204 | ул.Северная, Почтовая, Ленина, литера А | 960,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003213 | пер.Почтовый 1 | 18,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003221 | от здания КНС по ул.Мира до канализационного колодца №76 по ул.Строительная, литера А | 4702,0 |  |  |  |
| Канализационные сети KUS41/003702 | ул. Социалистическая, д.2 |  |  |  |  |
| Сооружение (наружные сети канализации) KUS41/004291 | ул. Центральная, д.14 | 58,0 |  |  |  |
| Канализационные сети инв.340 02-04-31/016/2008-355 | ул. Ленина45,47 | 38,0 |  |  |  |
| Напорный канализационный коллектор с устройством КНС к объекту: «Группа жилых домов в мкр. «Набережный» в рп Чишмы» | ул.Центральная | 1161 |  |  |  |

Общая протяженность сети водоотведения составляет 22679,1 м., на которой установлены канализационные колодцы.

Смотровые колодцы предназначены для наблюдения за работой сети. Колодцы могут быть:

- Линейные

- Поворотные

- Узловые

Не допускается соединение в колодце более трех трубопроводов. Угол, под которым соединяются трубопроводы, не должны быть больше 90. Расстояние между смотровыми колодцами на сети зависит от диаметров трубопроводов. Чем больше диаметр трубопровода, тем больше расстояние между смотровыми колодцами.

Смотровые колодцы бывают круглыми (в плане) и квадратными (прямоугольными). Обычно их изготавливают из стандартных железобетонных колец по ГОСТу.

Износ централизованной системы водоотведения составляет около 82-95%.

Общее состояние сетей водоотведения можно охарактеризовать как неудовлетворительное, в виду сильного износа. В связи с этим и уровень аварийности высокий, требуется принятие мер по замене изношенных участков, с предварительным их техническим обследованием в установленном порядке.

При реконструкции и новом строительстве сетей водоотведения проектом рекомендуется использование труб, изготовленных из износоустойчивых и стойких к коррозии материалов, таких как полиэтилен. Срок службы и пропускная способность таких труб значительно выше, а монтаж и демонтаж производится легче и быстрее остальных.

Канализационные насосные станции представляет собой емкость, которая выполняется в форме цилиндра. В этой емкости размещают насосное и вспомогательное оборудование. К данному оборудованию относят: трубопроводы, размещенные внутри станции; насосы погружного типа; соединительные патрубки; арматуру. КНС также оснащается автоматикой для управления ее работой.

Корпуса станций изготавливают с применением материалов, не подвергающихся ни коррозии, ни гниению. В основном это пластик, нержавеющая сталь и армированный пластик. Благодаря этому, корпуса насосных станций способны прослужить без дополнительной антикоррозионной обработки в течении 50 лет.

Табл. № 55. Характеристика канализационных насосных станций, находящихся в хозведении МУП «Чишмы водоканал»

| Наименование | Местоположение | Емкость, куб.м | Материал корпуса | Диаметр сетей, мм | Год ввода в эксплуа-тацию | Балансовая стоимость, тыс.руб. | Остаточная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружения канализации (КНС) | ул.Западная | 31 |  |  | 1998 | 21,82 | 15,71 |
| Сооружение канализации (КНС №1) | ул.Мира 17а | 26.4 |  |  | 1974 | 65,465 | 0 |
| Сооружения, канализации (КНС №7) | ул.Революционная, д.28 | 96 |  |  | 1973 | 0 | 0 |
| Сооружения канализации (КНС №4) | ул.Строительная,д.3 | 26 |  |  | 1973 | 65,46 | 47,130 |
| Напорный канализационный коллектор с устройством КНС к объекту: «Группа жилых домов в мкр. «Набережный» в рп Чишмы» | ул.Центральная |  |  |  |  |  |  |
| Сооружения канализации (КНС №1) | Ул.Речная |  |  |  |  |  |  |

Работа насосных станций осуществляется в автоматическом режиме в зависимости от поступлений. Объем перекаченных стоков по состоянию на 2024 год составляет 1900 куб.м/сут.

Табл. № 56. Данные по насосному оборудованию, установленному на КНС.

| Наименование объекта системы водоотведения | Насосное оборудование | Дата установки | Производительность, куб.м./час | Мощность двигателя, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистка сточных вод |  |  |  |  |  |
| БОС | Компрессор ТВ-42-1.4-0.1УЗ | 2013 | 3.6 | 52 |
|  | Насос Flyght 3085.16 |  |  | 2.4 |
|  | Насос Flyght 3085.16 |  |  | 2.4 |
|  | Насос VXC 40/50-F |  |  | 30 |
| Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |
| КНС Революционная, 28 | Насос Flyght NZ 3301.180 НТ (раб) | 2013 | 355 | 55 |
|  | Насос канализационный CNP Aikon 200 SSC325-37/5-55G | 2023 | 355 | 55 |
|  | Насос канализационный CNP Aikon 200 SSC325-37/5-55G | 2024 | 355 | 55 |
| КНС Строительная, 3 | Насос НЖФ-150 55 кВт (раб) | 2021 | 150 | 55 |
|  | Насос НЖФ-150 55 кВт (резерв) | 2021 | 150 | 55 |
| КНС Западная | Насос Flyght NZ 3127SH | 2018 | 22.68 | 4.7 |
| КНС Мира, 17А | Насос СОТ-150 (раб) |  |  | 35 |
|  | Насос Иртыш ПФ (резерв) | 2009 | 25 | 3 |
| КНС Речная | Насос Grundfos 202 (раб) | 2019 | 202 | 24 |
|  | Насос Grundfos 202 (резерв) | 2019 | 202 | 24 |
| КНС Центральная | Насос Lowara 1315S-80X.253.S61.400 (раб) | 2018 | 40 | 4.4 |
|  | Насос Lowara 1315S-80X.253.S61.400 (раб) | 2018 | 40 | 4.4 |
|  | Насос Lowara 1315S-80X.253.S61.400 (резерв) | 2018 | 40 | 4.4 |

Вывод:

Существующая система сбора и очистки сточных вод не позволяет подключать вновь строящиеся объекты в полном объеме по следующим причинам:

- БОС имеют незначительный запас по производительности на момент разработки проекта и недостаточную производительность на перспективу развития с учетом подключения новых абонентов,

- БОС не обеспечивают должную очистку стоков,

- Сети водоотведения имеют высокий процент износа (89%) и находятся в аварийном состоянии. В связи с этим наблюдается постепенное снижение пропускной способности труб и, как следствие, увеличение количества засорений на отдельных участках.

- Действующие насосные станции имеют высокий процент износа (82%) и нуждаются в модернизации.

9.6	Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического благополучия городского поселения Чишминский поссовет.

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надежности работы канализационных сетей и сооружений.

Под надежностью участка водоотводящего трубопровода понимается его свойство бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.

Трубопроводы системы канализации – наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надежности. Поэтому требуется проведение ежегодного и своевременного капитального ремонта канализационных сетей.

Все мероприятия по текущему ремонту обслуживающей организацией МУП «Чишмы водоканал» производятся своевременно и надлежащим образом.

При оценке надежности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющих на риск возникновения отказа следует отнести следующие факторы:

- год укладки водоотводящего трубопровода,

- диаметр трубопровода (толщина стенок),

- нарушения в стыках трубопроводов,

- дефекты внутренней поверхности,

- засоры, препятствия,

- нарушение герметичности,

- деформация трубы,

- глубина заложения труб,

- состояние грунтов вокруг трубопровода,

- наличие (отсутствие) подземных вод,

- интенсивность транспортных потоков.

Оценка косвенных факторов и их ранжирование по значимости к приоритетному фактору (аварийности) должно производиться с учетом двух основных условий:

- минимального ущерба (материального, экологического, социального) в случае аварийной ситуации, например, отказа участка водоотводящей сети;

- увеличения срока безаварийной эксплуатации участков сети.

Сети водоотведенния р.п. Чишмы проложены в основном из керамических, асбестоцементных, чугунных и стальных труб. Отношение участков сети водоотведения из коррозионностойких материалов составляет 10 %.

Чугун, керамика и асбестоцемент несмотря на свои высокие прочностные характеристики являются достаточно хрупкими материалами, которые в случае провала грунта или чрезмерной нагрузки на трубопровод образуют переломы, провалы и трещины. Кроме того, вероятность засора трубопровода гораздо выше, чем у полиэтиленовых труб.

За 2024 год на сетях водоотведения было устранено 787 засоров. Аварийность равна 0. Система водоотведения р.п. Чишмы является надежной.

В современных условиях наиболее эффективным и экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Для участков сетей, подлежащих замене или прокладываемых вновь, наиболее эффективным, надежным и современным материалом является полиэтилен, который не подвержен коррозии и выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе. Бестраншейные методы ремонта и восстановления позволяют вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы и обеспечить их стабильную пропускную способность на срок 50 лет и более.

Одним из важнейших элементов системы водоотведения являются канализационные насосные станции. Надежность и безотказность работы КНС во многом зависит от надежного и бесперебойного энергоснабжения.

Большой процент износа всех объектов централизованной системы водоотведения и увеличение водопотребления в целом диктует необходимость реконструкции и ввод в эксплуатацию новых объектов системы водоотведения в перспективе развития р.п. Чишмы. В настоящее время проходит госэкспертизу техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ «Канализация р.п. Чишмы (II этап – реконструкция канализационных очистных сооружений) Корректировка».

Управляемость сети: в настоящее время отсутствует возможность переключения между собой главных коллекторов и внутриквартальной сети, закольцовка канализационной сети в границах р.п. Чишмы практически отсутствует.

9.7	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Наружные сети канализации в процессе строительства и эксплуатации не создают вредных электромагнитных полей и иных излучений. Они не являются источниками каких-либо частотных колебаний, а материалы защитных покровов и оболочки не выделяют вредных химических веществ и биологических отходов и являются экологически безопасными. Сеть канализации является экологически чистым сооружением, ввод ее в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Контроль за качеством сточных вод осуществляется предприятием МУП «Чишмы водоканал» согласно графику, где определено место, периодичность отбора проб, определяемые ингредиенты.

Проведенный анализ качественных показателей концентраций состава сбрасываемых очищенных стоков на соответствие нормам ПДК показал превышения по следующим ингредиентам: БПК полн., БПК5, ХПК, взвешенные вещества, сухой остаток, сульфаты, медь, цинк, фосфаты, азот аммонийный, железо общее, нитриты, аммоний-ион - что свидетельствует о загрязнении водоема принимающего очищенные стоки и недостаточной эффективности очистных сооружений.

Качество исходных сточных вод и требования к качеству очищенной воды согласно нормативам ПДК рыбохозяйственного водоема вызывают необходимость использования современной технологии на стадии биологической очистки:

- Процессы десульфации сточных вод:

- Ионный обмен. Сульфаты удаляются в фильтрах-умягчителях колонного типа, где в качестве ионообменной смолы используют сильноосновные или слабоосновные аниониты,

- Обратный осмос. Требует дополнительной энергии в виде давления, чтобы заставить воду двигаться из области с высокой концентрацией частиц в область с низкой концентрацией частиц. В результате загрязняющие вещества концентрируются на одной стороне полупроницаемой мембраны, а на другой стороне образуется пресная вода,

- Биохимическая очистка. Основана на использовании микроорганизмов, которые восстанавливают растворенные серосодержащие соединения, например, сульфаты, до биогенного сероводорода,

- Для очистки сточных вод от сульфат-ионов также используют нейтрализацию воды известковым молоком с применением различных алюминий содержащих реагентов.

- Процесс очистки сточных вод от меди:

- Реагентные методы. Суть технологии — преобразование токсичных растворов в нетоксичные соединения. В качестве реагентов могут использоваться гидроксиды кальция и натрия, сульфиды натрия. Для большей эффективности применяют коагулянты и флокулянты. Реагентные методы высокоэффективны, но в процессе очистки образуется большое количество осадков, вода теряет не только вредные, но и полезные вещества,

- Обратный осмос. Загрязнённая металлами вода проходит через полупроницаемые мембраны, которые задерживают все вредные примеси. Таким образом можно удалить 99% вредных примесей. Обратный осмос не только устраняет плохие вещества, но и смягчает раствор, устраняет неприятные запахи,

- Ионный обмен. Используется при высоких концентрациях меди в жидкости. Вода проходит через аниобменные смолы, которые заменяют ионы меди на соответствующее количество ионов ионита. Очистка сточных вод от меди путём ионного обмена позволяет удалить из жидкости не только металлы, но и другие вредные примеси и патогенные микроорганизмы,

- Электродиализ. Анодное пространство отделено от раствора анионитовой мембраной, а катодное — катионитовой. Ион меди, двигаясь под воздействием постоянного тока, свободно проходит через аниониты и задерживается катионитами. На электродах в это же время идут реакции окисления-восстановления, с выделением на аноде кислорода и образованием кислоты, а на катоде — выделением водорода и образованием гидрооксида меди,

- Процесс очистки сточных вод от цинка:

- Один из способов очистки сточных вод от цинка — использование гидроксида железа (II) Fe(OH)2. Процесс включает следующие этапы:

- Предварительная нейтрализация исходной серной кислоты до pH 3,6–4,8,

- Введение Fe(OH)2 в сточную воду в виде водной пульпы. Гидроксид цинка Zn(OH)2 нерастворим в воде и при очистке увлекается избытком Fe(OH)2 в осадок,

- Аэрация (продувка воздухом). Сульфат железа FeSO4 в нейтральной среде окисляется до Fe2(SO4)3 и переходит в осадок,

- Нейтрализация выделяющейся серной кислоты известняком CaCO3 или карбонатом бария BaCO3,

- Отделение гидроксидов. После очистки от цинка пульпа, содержащая остаток Fe(OH)2 и осаждённый Zn(OH)2, направляется на сгущение или фильтрацию.

Продолжительность очистки от цинка по этому способу — 10–20 минут.

- метод осаждения сульфидом натрия. Перед процессом осаждения сточная вода подщелачивается, за счёт чего показатель pH увеличивается до 7,5–8,5. В дальнейшем сточную воду повторно подщелачивают до уровня pH 8,5–10,5. При этом каждая стадия сопровождается отделением твёрдой фазы.

- Процесс дефосфатации может включать несколько этапов в зависимости от выбранного метода:

- Физико-химические способы:

- Фильтрование. Сточную воду пропускают через фильтр, чтобы удалить взвешенные вещества. На этом этапе удаляют часть фосфатных соединений,

- Введение коагулянтов. В воду вводят вещества на основе сульфата алюминия, оксихлорида алюминия или хлорида железа, иногда совместно с флокулянтом — полиакриламидом. Это помогает образованию коллоидных фосфатов и их совместному осаждению с коагулянтами,

- Отставание или очистка флотацией. Вода с уже осаждёнными фосфатами подвергается отстаиванию или очистке флотацией. На этом этапе удаляется до 90% фосфатов,

- Биологические способы:

- Бескислородный этап. Осуществляется в метантенках с помощью анаэробных микроорганизмов. Для поддержания процесса жизнедеятельности бактерий дополнительно вводят питательный субстрат. В результате жизнедеятельности микроорганизмов и потребления ими питательного субстрата фосфор высвобождается в раствор,

- Кислородный этап. Осуществляется в аэротенках. Полифосфаты и ортофосфаты участвуют в метаболизме микроорганизмов и затем выводятся из системы вместе с активным илом,

- Комбинированные методы:

- После химической коагуляции вода подвергается дополнительно процессу биологической очистки,

- Для снижения кислотности через очищаемую воду пропускают углекислый газ. Углекислый газ, проходя сквозь воду, образует угольную кислоту, которая помогает снизить рН до допустимых значений,

- После прохождения двух этапов очистки вода фильтруется, из неё удаляются нерастворимые осадки, активный ил, проводится её исследование на соответствие требованиям. После этого очищенная вода отправляется в сброс,

В каждом конкретном случае должен выбираться тот метод удаления фосфора из сточной жидкости, который является наиболее эффективным, дешёвым, простым в реализации и эксплуатации.

- Процесс очистки сточных вод от азотсодержащих соединений может включать несколько стадий:

- Аммонификация. Образование иона аммония из органических соединений. Этот процесс осуществляется ферментами, которые продуцируют микроорганизмы. Азот используется для роста бактерий, и часть неорганического азота переходит во вновь образующиеся бактериальные клетки,

- Нитрификация. Аммонийный азот окисляется сначала до нитритного, а затем до нитратного. Этот процесс осуществляется только при наличии растворённого кислорода,

- Денитрификация. Нитратный азот сначала восстанавливается в нитритный азот NO2, затем — в закись азота N2O и, наконец, в молекулярный азот. Этот процесс протекает в отсутствие кислорода при наличии органических соединений,

Для очистки сточных вод от азота также используют химические и физико-химические методы:

- Отдувка воздухом. Удаление аммонийного азота происходит при щелочной реакции среды и предварительном удалении фосфора его осаждением гидрооксидом кальция,

- Обработка хлором. Позволяет удалить до 95% ионов аммония, но приводит к повышению солесодержания в обработанной сточной воде,

- Метод обратного осмоса. Очистка от растворённых соединений азота, требует предварительного удаления взвешенной фазы и солей жёсткости,

- Ионный обмен. Используется, когда необходимо обеспечить минимальные концентрации соединений азота в очищаемой воде. В этом случае применяются ионообменные смолы, обладающие селективным действием в отношении азота, находящегося в форме неорганических соединений,

- Электролиз. Удаление азота производится из растворов, насыщенных солями жёсткости. В результате реакций окисления-восстановления гидрооксид магния реагирует с ионами аммония и фосфора с образованием комплексной нерастворимой соли, а газообразный хлор окисляет органические вещества,

- Процесс очистки сточных вод от аммония может включать несколько методов, которые выбирают в зависимости от исходного состава воды и требуемой степени очистки. Некоторые из них:

- Химический способ. Стоки обрабатывают гипохлоритом натрия или кальция. При взаимодействии с ними ион аммония восстанавливает растворённые в воде гипохлориты до хлоридов, окисляясь до свободного азота,

- Хлорирование. Ионы аммония взаимодействуют с газообразным хлором, в результате чего образуется свободный азот и хлорид-ион. Этот способ достаточно дорогостоящий, поэтому его применяют для очистки воды с незначительным количеством аммонийного азота,

- Воздействие хлорида магния и фосфата натрия. При этом рН водной среды должен составлять не менее восьми. Образуется осадок нерастворимого аммоний-магниевого ортофосфата, который можно удалить из воды методами фильтрования,

- Аэрация. Удаление аммония происходит путём окисления кислородом воздуха при аэрации сточной воды с высоким значением рН среды. При этом аммонийный азот, имеющий отрицательную степень окисления, окисляется до нитритных и нитратных оксидов,

- Биологическая очистка. Аммонийный азот извлекается методом аэробно-анаэробной очистки за счёт протекания реакции нитрификации — денитрификации. В аэробной зоне под действием кислорода аммонийный азот превращается в нитриты и далее в нитраты. В отсутствие кислорода нитриты и нитраты раскладываются на газообразный азот и кислород,

Выбор метода очистки воды от аммония зависит от разных факторов: производительности системы водоочистки, исходного содержания примеси, наличия других примесей, требуемой степени очистки, мощности фильтра, эксплуатационных затрат, финансовых возможностей,

- Кроме того, рекомендуется производить доочистку стоков перед сбросом в водоем методом реагентной обработки.

9.8	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Система сбора и отведения сточных вод в городском поселении Чишминский поссовет охватывает многоэтажную застройку центральной и западной частей п. Чишмы и крупные промпредприятия. Всю остальную территорию поселка, занятую частным сектором, следует отнести к территории, не охваченной централизованной системой водоотведения.

Сельское население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, пользуется надворными уборными, которые не соответствуют современным санитарно-гигиеническим нормам и систематически загрязняют водоносные горизонты, а также водонепроницаемыми выгребами, стоки из которых вывозятся на очистные сооружения.

9.9	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа

К техническим проблемам системы водоотведения городского поселения Чишминский поссовет относятся:

- Отсутствие централизованных систем водоотведения территории усадебной застройки;

- Отсутствие открытых водостоков (каналов, лотков и кюветов) для отведения дождевых и талых вод, приводящих к подтоплению территории;

- Высокую степень износа канализационных сетей, насосных станций и очистных сооружений.

К технологическим проблемам системы водоотведения городского поселения Чишминский поссовет можно отнести:

- Отсутствие технологических устройств очистки воды до соответствия нормативам ПДК для водоемов рыбохозяйственного значения;

- Отсутствие разделения бытовых и производственных сточных вод;

- Отсутствие возможности повторного использования очищенной воды в качестве технической.

Отсутствие очистных сооружений территории усадебной застройки ограничивает возможность развития и создает определенные неудобства населению.

Решением проблемы отсутствия сооружений биологической очистки сточных вод в некоторых районах р.п. Чишмы может являться устройство систем автономной канализации с установками очистки сточных вод. Автономные установки очистки сточных вод обеспечивают сбор сточных вод от выпусков жилого дома и других объектов усадьбы, их отведение на сооружение очистки с последующим отведением очищенных сточных вод в поверхностные водоемы или фильтрующие колодцы в грунт. Для очистки сточных вод в системах автономной канализации рекомендуется применение установок заводского изготовления, обеспечивающих требуемую степень очистки сточных вод.

В общем виде автономная система канализации предусматривает на каждом усадебном участке строительство дворовой сети канализации, объединяющей выпуски канализации, монтаж очистной системы и устройство фильтрующего колодца (при условии отведения очищенных сточных вод в песчаный и супесчаный грунт). При отсутствии дворовой сети канализации установка монтируется непосредственно на выпуске канализации из здания.

При наличии поверхностного водоема выпуск стоков от автономных установок очистки предусматривается устройством выпускного трубопровода и выпуска в водоем.

Отсутствие систем сбора и очистки поверхностного стока в жилых и промышленных зонах поселения способствует загрязнению существующих водных объектов, грунтовых вод и грунтов, а также подтоплению территории.

Большой процент износа трубопровода является причиной увеличения аварийности на сетях под воздействием агрессивной среды и других факторов, увеличения количества засоров.

Отсутствие разделения бытовых и промышленных стоков ухудшает качество очистки воды и повышает энергозатратность процесса очистки.

Неполная очистка сточных вод перед выпуском в водоем ухудшает общую экологическую обстановку на территории поселения, является причиной загрязнения грунтовых вод, создает опасность попадания вредных веществ в организм человека.

9.10	Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных  к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Согласно постановлению Правительства РФ от 31 мая 2019 года N 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782» централизованная система водоотведения (канализации) подлежит отнесению к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов при соблюдении совокупности следующих критериев:

- Объем сточных вод, принятых в централизованную систему водоотведения (канализации), указанных в пункте 5 настоящих Правил, составляет более 50% общего объема сточных вод, принятых в такую централизованную систему водоотведения (канализации);

- Одним из видов экономической деятельности, определяемых в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, организации, указанной в пункте 3 настоящих Правил, является деятельность по сбору и обработке сточных вод.

Согласно предоставленным данным рассматриваемую единственную централизованную систему водоотведения р.п. Чишмы следует отнести к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов. Обслуживание системы водоотведения городского поселения Чишминский поссовет осуществляется единственной организацией: МУП «Чишмы водоканал». Административное здание располагается по адресу: р.п. Чишмы, ул. Промышленная, д. 8.

Биологические очистные сооружения расположены в п. Чишмы по ул. Восточная д. 1А на восточной окраине поселка. На БОС поступают сточные воды от хозяйственно-бытовых нужд населения, объектов соцкультбыта поселка и промпредприятий, а также сточные воды, вывозимые ассенизационными машинами из выгребов индивидуальной жилой застройки.

Очистные сооружения полноценно не задействованы в системе водоотведения, так как находятся в стадии незавершенной реконструкции.

Проектная производительность сооружений очистки – 2100 куб.м./сут, 766,5 тыс. куб.м./год.

Фактический объем принимаемых на БОС стоков – 4120 куб.м/сут, 1503,8 тыс. куб.м./год.

Предполагаемая схема работы очистных сооружений (ОС):

Из приемной камеры ОС сточная вода самотеком подается на механические решетки.

Решетки предназначены для задержания крупных загрязнений в сточной воде. Их располагают на пути движения жидкости. Решетки устанавливаются на всех очистных сооружениях независимо от способа подачи на них сточной воды – самотеком или под напором после насосной станции. Решетка состоит из наклонно или вертикально установленных металлических стержней, укрепленных на металлической раме. Наклон решетки составляет 60-700 к горизонту.

Далее сточная вода по лоткам направляется на горизонтальную песколовку с прямолинейным движением воды. Эффективность работы песколовки 5–10 %. Скорость движения сточной воды не более 0,3 куб.м./сек.

Песколовки проектируют на очистные сооружения для удержания минеральных частиц. Принцип действия песколовки основан на том, что под влиянием сил тяжести частицы, удельный вес которых больше, чем удельный вес воды по мере движения их вместе с водой выпадают на дно.

Горизонтальная песколовка состоит из рабочей части, где движется поток, и осадочной, назначение которой – собирать и хранить выпавший песок до его удаления. Как показал опыт, в хорошо работающей горизонтальной песколовке можно задержать 65–75 % всех минеральных загрязнений, содержащихся в сточной воде. На очистных сооружениях песок обычно удаляется с помощью гидроэлеваторов.

Песковаяплощадка. Песок, задерживаемый в песколовках, удаляется в виде пульпы гидроэлеваторами на песковую площадку. Она состоит из одной карты размерами 12х12 м. Удаление дренажной воды регулируется с помощью шибера и затем через дренажный колодец поступает в приемную камеру.

Пройдя песколовки, сточная вода поступает в распределительную камеру и затем на блок емкостей.

Первичные вертикальные отстойники представляют собой квадратные в плане резервуары с конусным днищем. В вертикальных отстойниках вода подается через центральную круглую опускную трубу, снабженную раструбом и отражательным щитом. Жидкость, выйдя из щели между раструбом центральной трубы и отражательным щитом, движется радиально к стенкам отстойника, а затем поднимается вверх вдоль стенок с относительно большими скоростями. Взвешенные вещества выпадают на горизонтальном пути движения жидкости от центра отстойника к периферии за счет растекания струи и уменьшения скорости движения. Для более или менее равномерногораспределения жидкости по отстойнику и для предохранения выпавшего осадка от размывания под центральной трубой устанавливают отражательный щит. Осадок из конусной части удаляется эрлифтами.

В проекте приняты первичные вертикальные отстойники. Сточная вода по трубопроводу d 200мм поступает через центральную круглую опускную трубу, снабженную раструбом и отражательным щитом. Расстояние между щитом и раструбом принято 0,5 м. После выхода из трубы сточная жидкость движется снизу вверх к сборным лоткам, по которым поступает в сборную трубу d 315 мм.

Выпавший осадок в отстойнике из конусной части удаляется эрлифтом d 150 мм в сбраживатель.

Эффективность задержания взвешенных веществ 40–50 %.Время нахождения сточной воды в первичных отстойниках 1,5–2.0 час.Из сборной трубы первичного отстойника сточная вода поступает в аэротенк.

Аэротенк.  В аэротенке с помощью воздуха и активного ила происходит биологический процесс очистки сточной воды. Отстоенная сточная жидкость смешивается с активным илом путем подачи воздуха в аэрационные трубы, которые расположены по всему днищу аэротенков. Качество активного ила характеризуется иловым индексом – это объем ила в мл, занимаемый во влажном состоянии после 30-минутного отстаивания одним граммом сухого вещества. Плотный, хорошо осаждающийся ил имеет иловый индекс около 60 мг/л, менее плотный 80–90 мг/л, а иловый индекс выше 300 мг/л свидетельствует о нарушении нормально работы очистных сооружений.

Условно принято считать для очистных сооружений искусственной биологической очистки оптимальными значения илового индекса от 90–120 куб.см./г (ил по объему 250–300 мм, ил по весу 2,5 – 3,0 мг/л).

Средняя концентрация кислорода в аэротенках, принимается равной 4– 6 мг/л.

Причинами, нарушающими работу аэротенков являются:

- перегрузка очистных сооружений органическими веществами (плохая работа первичных отстойников);

- образование анаэробных зон (застойные зоны в аэротенках);

- недостаток биогенных элементов;

- резкое изменение температуры или активной среды (РН);

- попадание в очищаемую воду токсичных веществ;

Циркулирующий активный ил из вторичных отстойников с помощью насоса подается сосредоточенно в начало каждой секции аэротенка.

Избыточный активный ил из каждой секции откачивается насосом на иловые карты.

Иловая смесь из аэротенка поступает по трубопроводам d 200 мм в каждое отделение вторичного отстойника.

Вторичные вертикальные отстойники предназначены для задержания активного ила после аэротенков, т.е. отделения ила и очищенной воды.

Принцип работы такой же, как и у первичных отстойников.

Аэробные сбраживатели. Аэробное сбраживание – это метод аэробной обработки осадков. Сущность метода заключается в окислении органических веществ при длительной аэрации осадков в сооружениях типа аэротенков. В результате такой обработки осадок не загнивает. Преимущество этого метода являются простота конструкции, их взрывобезопасность и обеспечение повышенной влагоотдачи осадков.

Для пневматической аэрации предусмотрены воздуходувки (1 рабочая, 1 резервная).

Затем очищенная вода собирается в лотки и по трубопроводам поступает в контактные резервуары, где проходит обеззараживание хлорной водой.

Контактные резервуары проектируются в виде (не менее двух) отстойников без отстойной зоны, на время пребывания сточной воды 30 мин.

Иловые карты. Для сушки осадка применяются иловые карты. Осадок и ил из вторичных отстойников эрлифтами откачивается на иловые площадки, где подсушивается в среднем до влажности 75%. Иловые карты устроены с искусственным дренажем. Дренаж укладывается из труб в траншеи, заполненные щебнем или гравием. Диаметр трубчатого дренажа 150 мм. Дренажная вода собирается в дренажный колодец и откачивается в приемную камеру.

10.	Балансы сточных вод в системе водоотведения

10.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс водоотведения – количество фактически отводимых сточных вод за рассматриваемый период (год).

На рассматриваемой территории определена единственная технологическая зона, совпадающая с зоной эксплуатационной ответственности организации МУП «Чишмы водоканал».

Табл. № 57. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения

| № п/п | Наименование потребителей | Водоотведение по данным за 2023 г, м3/год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стоки шамбо | Стоки с населения | Стоки бюджетных коммунально-бытовых предприятий | Стоки с прочих предприятий | Общее кол-во стоков |
| 1 | р.п. Чишмы | 4815,40 | 420925,65 | 36976,46 | 210649,70 | 668551,80 |

Рис. № 2. Структура водоотведения по группам потребителей

10.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Дождевая канализация на территории городского поселения Чишминский поссовет на момент разработки проекта отсутствует.

Сточные воды, поступающие по поверхности рельефа местности, не попадают в систему канализации.

10.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Приборы учета сточных вод, принятые к эксплуатации и используемые для коммерческих расчетов за отведенные сточные воды с абонентами отсутствуют. Объем сбрасываемых сточных вод принимается равным объему потребленной воды, или быть меньше этого объема (с учетом безвозвратного водопотребления при условии согласования баланса водоснабжения и водоотведения абонента).

В соответствии с федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2012 г. развитие коммерческого учета сточных вод должно осуществляться повсеместно.

10.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Табл. № 59. Ретроспективный баланс водоотведения по р.п. Чишмы для периода 2014 – 2024 гг.

| № п/п | Наименова-ние показателя | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пропущено сточных вод тыс.куб.м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 668551,80 | н/д |
| 2 | Собственные нужды, тыс.куб.м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | н/д |
| 3 | Получено от потребителей, тыс.куб.м./год, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 668551,80 | н/д |
| 3.1 | население | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 420925,65 | н/д |
| 3.2 | Категории потребителей, финансируемые из бюджетов всех уровней | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 36976,46 | н/д |
| 3.3 | Прочие предприятия | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 210649,70 | н/д |
| 4 | Протяженность сетей канализации, м | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 22679,10 | н/д |
| 5 | Производительность очистных сооружений, тыс.куб.м./год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 766500 | н/д |
| 6 | Состояние производственных мощностей (резерв/дефицит) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 97948,20 | н/д |

На момент разработки проекта дефицит мощности очистных сооружений отсутствует. БОС работают с небольшим запасом мощности, однако, не обеспечивают должную очистку сбрасываемых в водоем рыбохозяйственного значения сточных вод. Очистные сооружения находятся в стадии реконструкции. В перспективе развития поселения, улучшения условий проживания населения и присоединения к централизованной системе водоотведения новых абонентов рекомендуется завершить реконструкцию очистных сооружений с увеличением их пропускной способности.

10.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующимся ростом численности населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением трубопроводов в зоны перспективной застройки.

При пессимистичном сценарии развития поселений, характеризующимся   незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния главных канализационных коллекторов, насосных станций, сооружений биологической очистки, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.

Проектом Генерального плана предполагается оптимистичный прогноз развития городского поселения Чишминский поссовет. Проектные предложения направлены на создание условий для дальнейшего повышения уровня и качества жизни населения.

Табл. № 59. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

| № п/п | показатели | Расчетный год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2033 | 2034 | 2035 |
| - Технологическая зона: централизованное водоотведение п. Чишмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хозяйственно-бытовые стоки от населения,тыс.куб.м. | 420.9 | 523.7 | 626.5 | 729.2 | 832.0 | 934.8 | 1037.5 | 1140.3 | 1243.1 | 1345.8 | 1448.6 |
| 2 | Стоки от бюджетных потребителей, тыс.куб.м | 37.0 | 44.2 | 51.5 | 58.7 | 65.9 | 73.2 | 80.4 | 87.7 | 94.9 | 102.1 | 109.4 |
| 3 | Прочие потребители, тыс.куб.м | 210.6 | 213.8 | 217.0 | 220.1 | 223.3 | 226.4 | 229.6 | 232.7 | 235.9 | 239.0 | 242.2 |
|  | Всего, тыс.куб.м. | 668.6 | 781.7 | 894.9 | 1008.0 | 1121.2 | 1234.4 | 1347.5 | 1460.7 | 1573.9 | 1687.0 | 1800.2 |

При инерционном варианте развития территории предусматривается развитие системы водоотведения на базе уже имеющегося ресурсного потенциала.

11.	Прогноз объема сточных вод

11.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетные расходы сточных вод, как и расчетные расходы питьевой воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда.

Табл. № 60. Фактическое и ожидаемое поступление стоков.

| № п/п | Населенный пункт | Водоотведение фактическое |  |  |  | Водоотведение ожидаемое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средн. сут, куб.м./сут | Годовое, тыс.куб.м./сут | Макс.сут, куб.м./сут | Средн.сут, куб.м./сут |  | Годовое, тыс.куб.м./сут | Макс. сут, куб.м./сут |
| 1 | р.п. Чишмы | 1900 | 668.6 | 2508 | 4932.02 |  | 1800.19 | 6510.27 |

В связи с прогнозируемым увеличением суточных расходов воды населением, проживающим в домах с водопроводом и канализацией, вызванным повышением качества жизни, суточные расходы сточных вод также увеличатся.

11.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О водоснабжении и водоотведении» определено, что эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей ответственной организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Предприятие МУП «Чишмы водоканал» является единственной организацией, осуществляющей водоотведение в границах муниципального образования городское поселение Чишминский поссовет.

Исходя из определения, в границах р.п. Чишмы выделяется одна эксплуатационная зона – централизованная система водоотведения поселения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и водоотведения» от 05.09.2013 № 416-ФЗ технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

Исходя из ранее сделанных выводов о том, что в границах территории городского поселения Чишминский поссовет определена одна эксплуатационная зона водоотведения, логично вывести заключение, что технологическая зона водоотведения совпадает с эксплуатационной зоной.

Централизованной системой водоотведения охвачена вся нуждающаяся в этом территория населенного пункта. Стоки от жилых и общественных зданий по самотечным и напорным трубопроводам поступают на очистные сооружения. Производительность существующих очистных сооружений: фактическая – 1900 куб.м./сут, проектная - 2100 куб.м./сут.

На очистных сооружениях предполагается механическая очистка (приемная камера с решетками), биологическая очистка (аэротенки, вторичные отстойники), доочистка стоков, способ обработки осадка - иловые площадки. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в р. Калмашка за пределами населенного пункта. Уровень износа сетей составляет ориентировочно 89%.

11.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Расходы сточных вод, поступающих в канализационную сеть, определяются раздельно для населения и промышленных предприятий. В свою очередь расходы для населения разбиваются на две группы: для населения, постоянно проживающего в населенном пункте, и населения, временно прибывающего в нем (гостиницы, вокзалы).

Суточный расход сточных вод от общественно-бытовых объектов определен по формуле:

Qсут   =  n * Nр /  1000   куб.м./сут,

где

n - суточная норма водоотведения на единицу измерения, л;

Nр - число единиц измерения.

Максимальный секундный расход определен по формуле:

q   = n1 * Nр / 3600    л/с

где Nр’ - число единиц измерения в час максимального водопотребления.

Определение расчетных расходов сточных вод промышленных предприятий

Сосредоточенные расходы сточных вод от промышленных предприятий определяются как сумма расходов производственных (технологических) и бытовых сточных вод для смен (и часа смен) с максимальным объемом выпуска продукции и наибольшим числом работающих.

Расходы производственных (технологических) сточных вод определяются последующим формулам:

В смену (среднесуточный):

Qтехнсм=qпПсм1000 , м3см

Максимальный часовой:

Qтехнч=qпПсмКп1000*Tсм , м3ч

Расчетный секундный:

qтехн=Qтехнч3.6 , лс

где:

qп – норма водоотведения на 1 т продукции, л;

Псм – объем выпускаемой продукции в смену, т;

Tсм – продолжительность смены, ч;

Кп – коэффициент неравномерности водоотведения.

Сточные воды от различных категорий водопотребителей поступают в канализационную сеть, а, следовательно, и насосную станцию неравномерно в течение суток. Простое суммирование максимальных часовых или секундных расходов сточных вод всех категорий дает завышенные результаты, так как приток их не совпадает во времени. Для определения действительного суммарного (максимального) расхода составляется таблица притока сточных вод по часам суток – таблица.

Процентное распределение сточных вод от населения города определяется с учетом эксплуатации канализации в данном районе или по данным таблиц в зависимости от общих коэффициентов максимальной и минимальной неравномерности. При этом процент водоотведения максимального часа определяется как 4.166Kдеп.max, а минимального - 4.166Kдеп.min.

Суммарный суточный расход населения города (произведение числа жителей на остаточную норму водоотведения) распределяется по часам суток в соответствии с процентами приведенными в предыдущем параграфе.

Распределение притока технологических вод зависит от принятой технологии и часового коэффициента неравномерности. Закономерности водоотведения для всех смен можно принять постоянными. Процент стока часа, характеризующегося максимальным водоотведением, определяется по формуле:

Пmax=100TK,

где:

T – продолжительность смены, ч;

K – коэффициент неравномерности водоотведения технологических вод.

Водоотведение в течение остальных часов смены можно принять равномерным, процент стока для них составит:

П=100-ПmaxT-1

Суммарный суточный расход от населения составляет:

Qчас=12,06 м3сут

Распределение технологических сточных вод промышленного предприятия выполнено по сменам, в зависимости от процентного распределения их по часам смены с использованием формул. При этом:

Пmax=1008*1.4=17.5 %

П=100-17.58-1=11.786 %

Максимальным часом водоотведения выбран второй час каждой смены.

Табл. № 61. Ведомость притока сточных вод на канализационные очистные сооружения по часам суток в перспективе развития.

| часы суток | От населения |  |  | От объектов соцкультбыта |  |  | От промпредприятий |  |  | Суммарные ординаты часового водопотребления | Ординаты интегральной кривой, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в % от собствен расхода | в % от общего расхода | в м3 от собствен расхода | в % от собствен расхода | в % от общего расхода | в м3 от общего расхода | в % от собствен расхода | в % от общего расхода | в м3 от общего расхода |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 1 | 1.55 | 4.51 | 81.20 |  |  |  | 1.00 | 0.49 | 8.76 | 5.00 | 5.00 |
| 1 2 | 1.55 | 4.51 | 81.20 |  |  |  | 1.00 | 0.49 | 8.76 | 5.00 | 9.99 |
| 2 3 | 1.55 | 4.51 | 81.20 |  |  |  | 1.00 | 0.49 | 8.76 | 5.00 | 14.99 |
| 3 4 | 1.55 | 4.51 | 81.20 |  |  |  | 1.00 | 0.49 | 8.76 | 5.00 | 19.99 |
| 4 5 | 1.55 | 4.51 | 81.20 |  |  |  | 1.00 | 0.49 | 8.76 | 5.00 | 24.99 |
| 5 6 | 4.35 | 12.66 | 227.89 |  |  |  | 3.00 | 1.46 | 26.28 | 14.12 | 39.11 |
| 6 7 | 5.95 | 17.32 | 311.71 |  |  |  | 5.00 | 2.43 | 43.79 | 19.75 | 58.85 |
| 7 8 | 5.8 | 16.88 | 303.85 |  |  |  | 7.00 | 3.41 | 61.31 | 20.28 | 79.14 |
| 8 9 | 6.7 | 19.50 | 351.00 | 10.80 | 2.37 | 42.72 | 7.10 | 3.45 | 62.19 | 25.33 | 104.46 |
| 9 10 | 6.7 | 19.50 | 351.00 | 10.80 | 2.37 | 42.72 | 10.00 | 4.87 | 87.59 | 26.74 | 131.20 |
| 10 11 | 6.7 | 19.50 | 351.00 | 10.80 | 2.37 | 42.72 | 6.50 | 3.16 | 56.93 | 25.03 | 156.23 |
| 11 12 | 4.8 | 13.97 | 251.46 | 10.80 | 2.37 | 42.72 | 6.00 | 2.92 | 52.55 | 19.26 | 175.50 |
| 12 13 | 3.95 | 11.50 | 206.93 | 6.50 | 1.43 | 25.71 | 3.00 | 1.46 | 26.28 | 14.38 | 189.88 |
| 13 14 | 5.55 | 16.15 | 290.75 | 6.50 | 1.43 | 25.71 | 3.00 | 1.46 | 26.28 | 19.04 | 208.92 |
| 14 15 | 6.05 | 17.61 | 316.95 | 10.80 | 2.37 | 42.72 | 4.20 | 2.04 | 36.79 | 22.02 | 230.94 |
| 15 16 | 6.05 | 17.61 | 316.95 | 10.80 | 2.37 | 42.72 | 5.80 | 2.82 | 50.80 | 22.80 | 253.74 |
| 16 17 | 5.6 | 16.30 | 293.37 | 10.80 | 2.37 | 42.72 | 6.40 | 3.11 | 56.06 | 21.78 | 275.53 |
| 17 18 | 5.6 | 16.30 | 293.37 | 11.80 | 2.59 | 46.68 | 6.40 | 3.11 | 56.06 | 22.00 | 297.53 |
| 18 19 | 4.3 | 12.51 | 225.27 |  |  |  | 6.15 | 2.99 | 53.87 | 15.51 | 313.04 |
| 19 20 | 4.35 | 12.66 | 227.89 |  |  |  | 6.15 | 2.99 | 53.87 | 15.65 | 328.69 |
| 20 21 | 4.35 | 12.66 | 227.89 |  |  |  | 3.15 | 1.53 | 27.59 | 14.19 | 342.88 |
| 21 22 | 2.35 | 6.84 | 123.11 |  |  |  | 2.75 | 1.34 | 24.09 | 8.18 | 351.06 |
| 22 23 | 1.55 | 4.51 | 81.20 |  |  |  | 2.25 | 1.09 | 19.71 | 5.61 | 356.66 |
| 23 24 | 1.55 | 4.51 | 81.20 |  |  |  | 1.25 | 0.61 | 10.95 | 5.12 | 361.78 |
|  | 100 | 291.01 | 5238.80 | 100 | 22.06 | 397.15 | 100 | 48.70 | 876.77 | 362 |  |

Определение расчетных расходов на расчетных участках сети

После трассировки сети ее разбивают на расчетные участки для последующего расчета.

Расчетный участок – это участок водоотводящей сети между двумя точками (колодцами), на котором расход сточных вод постоянен. Длину расчетного участка принимают равной длине квартала или от одного бокового присоединения до другого.

Полный расход на расчетном участке складывается из следующих расходов:

- Попутный или путевой расход qпоп – расход, поступающий в участок от жилой застройки, примыкающей к участку.

- Боковой расход qбок – расход сточных вод, поступающих в участок от боковых присоединений.

- Транзитный расход qтр – расход, поступающий в участок от выше расположенных участков.

- Сосредоточенный расход qсоср - расход, поступающий в участок от крупных потребителей воды (например, от коммунально-бытовых предприятий, промышленных предприятий и т.д.).

Тогда суммарный расход qрасч на участке выразится следующей формулой:

qрасч = qпоп + qбок + qтр + qсоср.

Попутный расход является переменным по длине расчетного участка. Поэтому для упрощения расчетов условно считают, что попутный расход от жилых кварталов поступает в начало участка. Остальные виды расходов постоянны.

В зависимости от вида начертания сети, площади кварталов, примыкающих к участкам водоотводящей сети, разбивают по-разному:

- При объемлющей схеме в расчетный участок стоки поступают только с части площади квартала, которая примыкает к участку. Площади разбивают или биссектрисами или диагоналями из углов квартала.

- При начертании по пониженной грани или по внутриквартальной схеме, стоки поступают со всей площади квартала, поэтому дополнительная разбивка часто не нужна.

Попутный расход можно определить по удельному расходу на единицу длины трубопровода.

Определяется удельный расход на единицу длины сети:

, м2/с,

где

qmid.s - средний секундный расход, определяемый по норме водоотведения,

ΣL - суммарная длина сети.

Затем определяется сумма бокового, транзитного и попутного расходов:

,

здесь Σl - суммарная длина всех вышележащих участков, включая и расчетный.

Максимальный секундный расход на расчетном участке определяют по формуле:

q = Σqпоп, бок, тр∙Kgen.max + qсоср,

где qсоср – в данном случае это расходы, не входящие в общую норму водоотведения.

Разбив канализованную территорию р.п. Чишмы на участки площадей и условно пронумеровав их, вычислим модуль стока с поверхности территории р.п. Чишмы.

Расчет модулей стока и расходов сточных вод производится после утверждения схемы трассировки сетей

11.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Целью гидравлического расчета канализационной сети является определение диаметров и уклонов прокладки трубопроводов, обеспечивающих самотечное движение сточных вод с не заиливающими скоростями на всех участках сети.

Гидравлический расчет канализационных сетей производится с использованием следующих основных зависимостей:

- постоянства расхода

Q = v* w,

где

Q – расход жидкости,

v – скорость течения сточной жидкости,

w – площадь живого сечения;

- скорость течения (формула Шези)

v=СR*i , мс

где

С – коэффициент Шези, определяемый по формуле:

С=Ryn1

R – гидравлический радиус, определяемый по формуле академика Н.Н. Павловского, м;

n1 – коэффициент шероховатости, определяемый по формуле академика Н.Н. Павловского:

y=2,5n1-0.13-0.75*Rn1-0,1

у – величина переменная, зависящая от гидравлического радиуса R и величины коэффициента шероховатости n1

i – гидравлический уклон

При расчете самотечных коллекторов гидравлический уклон допускается определять по формуле:

i=λ*v28g*R

g – ускорение силы тяжести, мс2 ;

λ – коэффициент Дарси, учитывающий различную степень турбулентности потока и определяемый по формуле профессора Н.Ф. Федорова:

1λ=-2log∆э13.68+a2Re

∆э – эквивалентная шероховатость, см;

Re – число Рейнольдса;

a2 – безразмерный коэффициент учитывающий характер шероховатости труб и каналов.

При расчете канализационной сети вводятся следующие допущения:

- движение сточной жидкости в трубах равномерно, т.е. уклон дна трубы равен гидравлическому уклону;

- весь расчетный расход участка поступает в его начале, причем величина расхода не меняется в пределах расчетного участка;

- местные потери при диаметрах труб менее 500 мм не учитываются, кроме потерь в специальных сооружениях на сети, в тоже время для труб диаметром более 500 мм целесообразно учитывать местные потери.

Выбранные диаметры и уклоны должны обеспечить отведение расчетных расходов сточных вод при допустимых значениях скоростей и наполнений:

vmax≥v≥vmin

hD≤hDmax

При этом уклоны принимаются с учетом рельефа местности такими, чтобы обеспечить возможно меньшую глубину заложения сети.

Расчету подлежит каждый участок сети. По результатам расчета определяется глубина заложения каждого участка в начале и в конце его.

Величина дополнительного притока определяется по зависимости:

qad=0. 15*Lmd

md – величина максимального суточного количества осадков, мм.

Суммарный расход qsum определяется как сумма величин расходов.

Падение трубопровода Hопределяется:

H=il

Глубина потока воды в трубопроводе h вычисляется:

h=hDD

Определение глубины заложения коллектора в начальной точке производится из условия обеспечения дотекания сточных вод от точки площади стока, максимально удаленной от трассы коллектора, до самого коллектора с использованием зависимостей.

H1=hн+iL+l+∆+(z1-z2),

где:

H1 – глубина заложения начальных диктующих точек уличных коллекторов, м;

hн – глубина заложения выпуска, наиболее удаленного от расчетной точки, м,

L - длина внутри микрорайона сети,

l – длина внутри микрорайонной сети, м,

z1 – отметка поверхности земли у смотрового колодца в расчетной точке, м,

z2 – отметка поверхности земли у наиболее удаленного смотрового колодца внутри микрорайонной сети, м,

∆ – перепад между лотками труб внутри микрорайонной ветки и уличного коллектора, м.

Гидравлический расчет сетей производится после утверждения трассировки

При расчете канализационных сетей принимаем следующие условия расчета согласно п.2.34 СНиП 2.04.03-85:

- Максимальное наполнение для труб диаметром 150-250 мм – 0,6d

- Принятые уклоны: для труб диаметром 150 мм – 0,007

для труб диаметром 200 мм и более – 0,005

- Коэффициенты шероховатости приняты согласно справочника «Гидравлический расчет канализационных сетей» Федоров Н.Ф.,Волков Л.Е.

Табл. № 62. Пропускная способность труб из различных материалов.

| Материал труб | Условный диаметр, мм | Уклон | Макси-мальное наполнение | Площадь живого сечения | Смоченный периметр | Гидравличес- кий радиус | Коэффициент шеро-ховатости | Коэффи- цинт У | Коэффициент С | Скорость, м/с | Расход, м3/с | Расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Бетон | 150 | 0.007 | 0.6 | 0.011 | 0.266 | 0.042 | 0.014 | 0.163 | 42.052 | 0.72 | 0.008 | 7.95 |
| Асбестоцемент |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.142 | 49.061 | 0.84 | 0.009 | 9.27 |
| Сталь |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.142 | 49.061 | 0.84 | 0.009 | 9.27 |
| Чугун |  |  |  |  |  |  | 0.013 | 0.153 | 45.287 | 0.77 | 0.009 | 8.56 |
| Пластик |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.120 | 58.873 | 1.01 | 0.011 | 11.13 |
| Бетон | 200 | 0.005 | 0.6 | 0.020 | 0.354 | 0.056 | 0.014 | 0.163 | 44.118 | 0.74 | 0.014 | 14.47 |
| Асбестоцемент |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.142 | 51.471 | 0.86 | 0.017 | 16.88 |
| Сталь |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.142 | 51.471 | 0.86 | 0.017 | 16.88 |
| Чугун |  |  |  |  |  |  | 0.013 | 0.153 | 47.511 | 0.79 | 0.016 | 15.58 |
| Пластик |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.120 | 61.765 | 1.03 | 0.020 | 20.25 |
| Бетон | 300 | 0.005 | 0.6 | 0.044 | 0.532 | 0.083 | 0.014 | 0.162 | 47.202 | 0.96 | 0.043 | 42.65 |
| Асбестоцемент |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.142 | 55.069 | 1.12 | 0.050 | 49.76 |
| Сталь |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.142 | 55.069 | 1.12 | 0.050 | 49.76 |
| Чугун |  |  |  |  |  |  | 0.013 | 0.152 | 50.833 | 1.04 | 0.046 | 45.93 |
| Пластик |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.120 | 66.083 | 1.35 | 0.060 | 59.71 |
| Бетон | 400 | 0,005 | 0,7 | 0,094 | 0,793 | 0,118 | 0.014 | 0.161 | 50.059 | 1.22 | 0.114 | 114.47 |
| Асбестоцемент |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.141 | 58.402 | 1.42 | 0.134 | 133.55 |
| Сталь |  |  |  |  |  |  | 0.012 | 0.141 | 58.402 | 1.42 | 0.134 | 133.55 |
| Чугун |  |  |  |  |  |  | 0.013 | 0.151 | 53.909 | 1.31 | 0.123 | 123.28 |
| Пластик |  |  |  |  |  |  | 0.01 | 0.120 | 70.082 | 1.71 | 0.160 | 160.26 |

Результаты расчета совпадают с данными номограммы для определения диаметра самотечного трубопровода из пластмассовых труб (справочник проектировщика под редакцией Шестопала А.Н. и Ромейко В.С.  «Проектирование, строительство и эксплуатация трубопроводов из полимерных материалов» и «СП 40-102-200»).

Пропускная способность трубопроводов из полимерных материалов при равных условиях (уклон и наполнение) выше пропускной способности труб из других материалов в связи с меньшей шероховатостью.

11.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Табл. № 63. Расчет требуемой мощности очистных сооружений (существующее положение)

| № п/п | Наименование показателя | р.п. Чишмы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение | Расчетные нормы, макс.сут | Расчет на перспективу развития |
| 1 | Установленная пропускная способность очистных сооружений, тыс.куб.м./сут. | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 2 | Фактическая пропускная способность очистных сооружений, тыс.куб.м./сут. | 1,9 | 2,51 | 6,51 |
| 3 | Резерв/дефицит пропускной способности очистных сооружений, тыс.куб.м./сут. | 0,2 | -0.41 | -4,41 |

Мощности существующих очистных сооружений недостаточно для удовлетворения потребности потребителей в сутки максимального водопотребления, а кроме того, и система очистки стоков работает неэффективно.

В перспективе до 2036 г, согласно принятому Генеральным планом оптимистическому сценарию развития поселения, предполагается рост численности населения, улучшение условий проживания и расширение жилой, коммунально-бытовой и промышленной зон.

Среднесуточное водоотведение на 2036 г. составит 4932,02 куб.м., в сутки максимального водоотведения – 6510,27 куб.м. Таким образом, дефицит очистных сооружений на расчетный период составит 4410,27 куб.м./сут. Проектом рекомендуется увеличить производительность БОС п. Чишмы до 6600 куб.м./сут совместно с внедрением эффективной технологии очистки стоков до норм ПДК водоемов рыбохозяйственного значения.

12.	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов систем водоотведения является бесперебойная транспортировка стоков населенного пункта, отвечающая требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоотведения.

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

12.1	Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения. Снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципы развития централизованной системой водоотведения:

- Постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- Удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- Постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

Основные задачи развития централизованной системы водоотведения:

- Строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с территорий городского поселения Чишминский поссовет, не имеющих централизованного водоотведения, с целью обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей;

- Обеспечение доступа к услугам водоотведения новых потребителей;

- Повышение энергетической эффективности системы водоотведения.

В качестве основного направления развития централизованной системы водоотведения в границах муниципального образования рассматривается совершенствование системы водоотведения с повышением ее надежности и энергетической эффективности.

Поиск оптимального варианта совершенствования и развития системы водоотведения осуществлен посредством выбора минимально достаточного объема мероприятий по следующим основным направлениям:

- Замена основных фондов, необходимость которой определяется применением полумер при ремонте, высоким уровнем аварийности, а также требованием регулярной замены сетей,

- Реконструкция и модернизация сетей водоотведения. Она обеспечивает замену морально устаревшего и неэффективного оборудования, что создает условия для снижения потребления электроэнергии, топлива, численности персонала.

- Новое строительство, обусловленное необходимостью перспективного развития, внедрения новых технологий транспорта и очистки воды, повышающих качество услуг и эффективность.

Серьезной проблемой является отсутствие централизованной системы сбора и очистки стоков в сельских поселениях и неполное или недостаточно эффективное водоотведение территорий городских поселений, муниципальных и городских округов. Это представляет большую опасность для окружающей среды и санитарной обстановки в стране.

Строительство систем централизованного водоотведения отстает от потребности в них населения и АПК, и поэтому одним из важнейших направлений развития поселений является развитие систем хозяйственно-бытовой канализации до достижения баланса между водопотреблением и водоотведением.

Приоритетным направлением в развитии систем сельскохозяйственного водоотведения является применение комплектных канализационных насосных станций с погружными насосами, использование винтовых и шнековых насосов для транспортирования навоза, а также оснащение очистных сооружений погружными мешалками, позволяющими повысить эффективность очистки сточных вод.

Общемировой тенденцией, которая начинает проявляться и в России, становится все более широкое распространение комплектных КНС в емкостях из полимеров - стекловолокна или полиэтилена.

Для систем водоотведения перспективно использование современных локальных очистных сооружений (ЛОС) сточных вод.

Анализ существующих тенденций и опыта показывает: системный подход к развитию водоснабжения и водоотведения остро необходим и будет способствовать обеспечению благоприятных условий для населения, росту промышленного и сельскохозяйственного производства, охране окружающей среды.

12.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

В результате анализа сложившейся ситуации с водоотведением городского поселения Чишминский поссовет настоящим проектом рекомендуется выполнить следующие мероприятия по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения:

Табл. № 64. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения.

| № п/п | Наименование мероприятия | Год проведения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подключение к централизованной системе водоотведения новых абонентов | 2027-2036 | Источник финансирования не определен |
| 2 | Оснащение существующих и планируемых к подключению пользователей системы водоотведения приборами учета сточных вод | 2027-2036 | Источник финансирования не определен |
| 3 | Реконструкция биологических очистных сооружений | 2028-2030 | Источник финансирования не определен |
| 4 | Устройство зон санитарной охраны | 2028-2030 | Источник финансирования не определен |
| 5 | Паспортизация существующих сетей водоотведения | 2027-2028 | Источник финансирования не определен |
| 6 | Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей с использованием полиэтиленовых труб | 2027-2036 | Источник финансирования не определен |
| 7 | Реконструкция/модернизация существующих насосных станций и строительство новых в перспективе развития | 2028-2034 | Источник финансирования не определен |
| 8 | Автоматизация технологических процессов и замена электрооборудования | 2027-2029 | Источник финансирования не определен |
| 9 | Модернизация существующих канализационных сетей | 2026-2030 | Источник финансирования не определен |

Выполнение в полном объеме запланированных мероприятий позволит:

- обеспечить достаточную эксплуатационную надежность и безопасность эксплуатации системы водоотведения;

- повысить эффективность производства услуг водоотведения с одновременным снижением нерациональных затрат;

- обеспечить дальнейшее развитие инженерной инфраструктуры.

12.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

- Подключение к централизованной системе водоотведения новых абонентов. (2027-2036 гг).

В перспективе развития городского поселения Чишминский поссовет предусматривается увеличение численности населения, расширение жилой, общественно-деловой, производственной и сельскохозяйственной зон. Беря во внимание перспективную застройку рассматриваемой территории и заданный Генеральным планом вектор на улучшение качества жизни населения, в период до 2036 года планируется постепенное подключение к централизованной системе водоотведения новых абонентов, для чего необходимо увеличить мощность очистных сооружений путем реконструкции существующих БОС.

- Оснащение существующих и планируемых к подключению пользователей. (2027-2036 гг).

В соответствии с федеральным законом №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 г. повсеместно должно осуществляться развитие коммерческого учета сточных вод, для чего необходима установка ИПУ у всех абонентов, подключенных к централизованной системе водоотведения.

В настоящее время индивидуальные приборы учета сточных вод, принятые к эксплуатации и используемые для коммерческих расчетов за отведенные сточные воды отсутствуют практически у всех абонентов п. Чишмы. Объем сбрасываемых сточных вод определяется по расчетным, привязанным к объему потребляемой воды.

- Реконструкция биологических очистных сооружений. (2028-2030 гг).

На первую очередь строительства необходимо запланировать реконструкцию существующих очистных сооружений с учетом увеличения их пропускной способности до 6600 куб.м./сут. и организации нормативной отчистки хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод до норм ПДК водоемов рыбохозяйственного значения согласно РЕШЕНИЮ о предоставлении водного объекта в пользование. Проектом также предлагается рассмотреть вариант строительства новых очистных сооружений на базе имеющихся.

На сегодняшний день БОС п. Чишмы работают крайне неэффективно. Наблюдается превышение значений ПДК по многим компонентам. Причиной этого является несоответствие применяемой технологии очистки составу сточных вод и недостаточная локальная очистка. В связи с этим, настоящим проектом предлагается в процессе строительства ОС внедрение на стадии биологической обработки актуальных технологий для достижения глубокой очистки от органических и химических загрязняющих веществ и тяжелых металлов. Рекомендуется использование метода реагентной обработки стоков перед сбросом в водоем, метода компостирования активного ила, постепенное внедрение локальных сооружений очистки. Они представляют собой систему герметичных резервуаров, снабженных необходимым оборудованием. Степень очистки стоков на подобных ЛОС может достигать 95%.

Реконструкция систем и сооружений водоотведения, очистки сточных вод напрямую связана с системами жизнеобеспечения населенных пунктов, а также с экологической обстановкой водных объектов и водоёмов. Вода необходима как для питьевого, так и для промышленного водоснабжения, поэтому сохранение водных источников от загрязнения и истощения путем реконструкции объектов системы централизованного водоотведения с минимизацией капитальных вложений является в настоящее время важной и актуальной задачей.

- Устройство зон санитарной охраны (2028-2030 гг).

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру охранных зон прописаны в следующих нормативных документах – СниП 40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации». В этих документах отмечаются общие нормативы, более конкретные значения устанавливаются индивидуально в каждом регионе местными органами представительской власти.

- Паспортизация существующих сетей водоотведения (2027-2028 гг).

В рамках инвентаризации объектов централизованного водоотведения необходимо провести паспортизацию существующих канализационных сетей. Данное мероприятие позволит получить более подробную информацию о действующих сетях (их протяженности, материалах, диаметрах, годов прокладки), облегчить проектирование новых сетей водоотведения и реконструкцию действующих

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей с использованием полиэтиленовых труб (2027-2036 гг).

Износ канализационных сетей п. Чишмы достигает 90%. Уровень аварийности на сетях водоотведения высокий. В связи с этим требуется принятие мер по замене изношенных и корродировавших участков, с предварительным техническим обследованием в установленном порядке. При строительстве новых сетей рекомендовано применять трубы из полиэтилена низкого давления, не склонных к коррозии, обладающих высокой пропускной способностью и длительным сроком эксплуатации. При разработке проектной документации характеристики канализационных сетей и сооружений на них требуют уточнения.

- Реконструкция/модернизация существующих насосных станций и строительство новых в перспективе развития (2028-2034 гг).

Необходимость в реконструкции канализационных насосных станций (КНС) возникает вследствие изменения графика притока сточных вод и их количества, а также вследствие изменения гидравлической характеристики напорных водоводов.

За последние годы изменился режим работы систем водоснабжения и водоотведения. На первое место вышло потребление воды населением. График потребления приблизился к режиму расходования воды в жилом фонде. Особенностью этого режима является то, что максимальные расходы (до 20 %) превышают расчетные, что вызывает перегрузку прежде всего элементов систем водоотведения.

С течением времени увеличивается поток отказов – возникает необходимость в реконструкции систем и сооружений водоотведения. Оперативное и плановое восстановление систем и сооружений является актуальной задачей любого современного населенного пункта и муниципального образования. Износ основных фондов систем водоотведения составляет более 78%. Такие высокие показатели износа оборудования не могут гарантировать достаточную защиту водоемов, в том числе и водоемов рыбохозяйственного значения. Особое опасение вызывает состояние насосных станций. Износ КНС п. Чишмы составляет 82%.

В следствие улучшения качества жизни населения и подключения к существующей системе водоотведения новых абонентов в перспективе развития требуется увеличение производительности насосных станций и развиваемого ими напора. Наиболее простым решением может быть установка дополнительных рабочих насосов, если для этой цели были предусмотрены свободные фундаменты, или замена существующих насосов на более мощные. В обоих случаях может возникнуть проблема необходимости увеличения мощности трансформаторов.

Реконструкцию насосных станций можно осуществлять следующими методами:

- заменой насосных агрегатов на более производительные современные;

- установкой современного оборудования пуска и регулирования работы насосными агрегатами (высокочастотные преобразователи);

- изменением технологической схемы работы насосной станции с полной перепланировкой подземной части (вся подземная часть, включая машинное отделение), переделывается в приемный резервуар с установкой погружных насосов;

- изменением технологической схемы работы насосной станции с полной перепланировкой подземной части и установкой погружных насосов с системой «плавного пуска» (частное регулирование) с новой системой КИПиА;

- изменением технологической схемы работы насосной станции с устройством регулирующего резервуара и включая все вышеперечисленные мероприятия.

При застройке и благоустройстве новых районов п. Чишмы с целью обеспечения отведения сточных вод в соответствии с нуждами потребителей на очистные сооружения, если рельеф местности не позволяет отводить эти воды самотеком, а также во избежание значительного заглубления самотечных коллекторов, необходимо строительство новых канализационных насосных станций.

- Автоматизация технологических процессов и замена электрооборудования (2027-2029 гг).

Для снижения расхода электроэнергии объектами централизованного водоотведения п. Чишмы необходима своевременная замена электрооборудования, исчерпавшего свои нормативные ресурсы на менее энергоемкое и повсеместное внедрение автоматизации технологических процессов на сооружениях очистки и перекачки сточных вод. Практика показала: разумный подход к модернизации способен не только обеспечить населенные пункты качественным водоотведением, но и может дать реальную экономию, в том числе за счет снижения энергопотребления.

12.3.1 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

На территории городского поселения Чишминский поссовет находится одна технологическая зона водоотведения – зона централизованного водоотведения р.п. Чишмы. При строительстве новых канализационных сетей необходимо предусмотреть обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между участками канализации.

12.3.2 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

На территории городского поселения Чишминский поссовет централизованным водоотведением не обеспечена вся усадебная застройка п. Чишмы.

Централизованные системы водоотведения не применяются в тех районах поселения, где присоединение к централизованным сетям по различным причинам экономически нецелесообразно или отсутствует возможность технологического присоединения.

Строительство централизованных систем водоотведения в малонаселенных районах экономически невыгодно из-за неоправданно высокой себестоимости очистки 1 куб.м. стока. Для совершенствования системы водоотведения, улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, территорию малоэтажной застройки необходимо обеспечить автономными установками биологической и глубокой очистки хозяйственно-бытовых стоков в различных модификациях. Образующиеся в результате очистки и обеззараживания сточные воды рекомендуется использовать для полива территории индивидуального домовладения или отводить в водосток.

12.3.3 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Выбор оптимальных технологических схем очистки воды - достаточно сложная задача, что обусловлено преимущественным многообразием находящихся в воде примесей и высокими требованиями, предъявленными к качеству очистки воды.

При выборе способа очистки примесей учитывают не только их состав в сточных водах, но и требования, которым должны удовлетворять очищенные воды: при сбросе в водоем - ПДС (предельно допустимые сбросы) и ПДК (предельно допустимые концентрации веществ), а при использовании очищенных сточных вод в производстве - те требования, которые необходимы для осуществления конкретных технологических процессов.

Для приготовления из сточных вод технической воды или обеспечения условий сброса очищенных сточных вод в водоем большое значение имеет технико-экономическая оценка способов подготовки воды. Экономическое преимущество имеют, как правило, замкнутые системы водоиспользования. Однако процесс замены современных производств безотходными, в том числе и с полностью замкнутой системой водоиспользования, достаточно длительный. Поэтому часть очищенных сточных вод сбрасывают в водоемы. В этих случаях необходимо соблюдать установленные нормативы для относительной концентрации вредных веществ в очищенных сточных водах.

Применяемые схемы очистки должны обеспечивать максимальное использование очищенных вод в основных технологических процессах и минимальный их сброс в открытые водоемы. При широком внедрении оборотных систем имеются дополнительные резервы по сокращению расхода свежей воды и уменьшению сброса в открытые водоемы (совершенствование технологических процессов, повышение эффективности очистки сточных вод).

Сточные воды являются чистыми, если их отведение в водные объекты не приводит к нарушению норм качества воды в контролируемом створе или пункте водоиспользования. Степень очистки сточных вод при сбросе их в водоемы определяется нормативами качества воды водоема в расчетном створе и в большой степени зависит от фоновых загрязнений. Для снижения концентраций вредных примесей, присутствующих в сточных водах, до требуемых величин необходима достаточно глубокая очистка. Поэтому важное значение имеет надежный контроль степени очистки сточных вод, так как с ужесточением требований к качеству очищенных вод значение ПДК большинства вредных веществ снижается и, следовательно, возрастают трудности их определения. Кроме того, контроль усложняется при определении концентраций вредных веществ в сильно разбавленных сточных водах.

Защита водных ресурсов от истощения и загрязнения и их рационального использования для нужд народного хозяйства - одна из наиболее важных проблем, требующих безотлагательного решения. В России широко осуществляются мероприятия по охране окружающей среды, в частности по очистке производственных сточных вод. Одним из основных направлений работы по охране водных ресурсов является внедрение новых технологических процессов производства, переход на замкнутые (бессточные) циклы водоснабжения, где очищенные сточные воды не сбрасываются, а многократно используются в технологических процессах. Замкнутые циклы промышленного водоснабжения дадут возможность полностью ликвидировать сбрасывание сточных вод в поверхностные водоемы, а свежую воду использовать для пополнения безвозвратных потерь.

12.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоотведения поселения является бесперебойное отведение сточных вод, снижение аварийности, повышение энергетической эффективности оборудования, обеспечение эффективной водоочистки перед сбросом воды в водоем, отвечающей требованиям установленных нормативов.

Настоящим проектом предусматриваются следующие мероприятия по строительству, реконструкции и выводов из эксплуатации объектов системы водоснабжения:

- Организация санитарно-защитных зон на всех объектах водоотведения (канализационные сети, насосные станции, биологические очистные сооружения),

- Замена старых изношенных участков сетей водоотведения и оборудования на всей территории п. Чишмы,

- Строительство новых канализационных сетей в связи с увеличением численности населения, подключением к централизованной системе водоотведения новых абонентов и улучшением качества жизни,

- Модернизация существующих канализационных насосных станций с заменой морально устаревшего оборудования и увеличением производительности,

- Строительство новых КНС при образовании новых жилых районов с многоквартирной застройкой с учетом рельефа местности и потребностей потребителей

- Технический осмотр, реконструкция и ввод в эксплуатацию БОС с целью увеличения пропускной способности и доведения качества стоков до установленных законодательством норм для водоемов рыбохозяйственного значения.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу сооружений систем централизованного водоотведения, повысить качество жизни населения и улучшить экологическую обстановку региона.

12.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

В процессе реконструкции, модернизации и нового строительства объектов централизованной системы водоотведения необходимо предусматривать внедрение систем диспетчеризации.

Надежная и безопасная эксплуатация промышленных, инженерных объектов в современных условиях обеспечивается автоматизированной системой диспетчерского контроля и управления технологическими процессами – АСДУ.

Система диспетчеризации позволяет осуществлять контроль оперативно, в режиме реального времени, силами минимального штата оперативного персонала. При этом риск возникновения аварийных ситуаций значительно снижается. В зависимости от потребностей заказчика, на объекте может быть проведена как локальная, так и удаленная диспетчеризация.

Локальная диспетчеризация - предусматривает размещение всех необходимых элементов системы управления (в том числе диспетчерского пункта) в пределах инженерного объекта.

Удаленная диспетчеризация - обеспечивает управление объектом и контроль его деятельности с помощью центрального диспетчерского поста, территориально расположенного на удалении от самого объекта.

Несколько объектов, оборудованных локальными диспетчерскими пультами, могут объединяться под управлением одного удаленного центрального диспетчерского поста. Технически удаленная диспетчеризация осуществляется с помощью технологий GSM и GPRS. Система полностью автоматизирует прием и обработку данных, поступающих от GSM-комплекса с удаленного объекта, а также хранит все полученные параметры в единой многопользовательской базе, обеспечивая быстрый доступ к любой хранящейся в базе информации с помощью графического интерфейса, включая построение графиков и отчетов с необходимой пользователю фильтрацией.

Выведения сигналов от датчиков на локальный диспетчерский пульт, до создания сложных технических решений по организации центрального диспетчерского поста контроля и управления за несколькими инженерными объектами.

При необходимости устанавливаются не только режимы контроля и наблюдения, но также и элементы системы «виртуальный контроллер», которые позволяют дистанционно реагировать на изменения параметров процессов, происходящих на объекте. Помимо стандартных режимов оповещения о нарушениях в работе объектов, компания предоставляет заказчику возможность экстренной отправки SMS -сообщения о нарушении на мобильный телефон ответственного сотрудника.

Преимущества диспетчеризации

Диспетчеризация — современный подход к решению задач управления объектами, инженерными системами зданий и сооружений, который имеет в своем активе следующие возможности:

- непрерывность контроля;

- независимость от «человеческого фактора»

- снижение потребления энергоресурсов за счет оптимизации работы оборудования;

- сокращение расходов на эксплуатацию;

- объединение нескольких географически удаленных объектов в одну систему с единой службой эксплуатации;

- возможность масштабирования (наращивать системы без изменения существующей структуры);

- возможность передачи данных на мобильный телефон, пейджер, факс или электронную почту;

- возможность получения своевременной информации обо всех аварийных ситуациях в работе оборудования;

- ведение архива событий и действий персонала.

Основное преимущество диспетчеризации инженерных объектов – непрерывность контроля и независимость его от «человеческого фактора». Диспетчеризация обеспечивает возможность контроля основных процессов, которые происходят на объектах, и их соответствие определенным параметрам.

В случае выхода параметров за пределы безопасной эксплуатации, предполагается автоматическая остановка работы объекта. При этом информация о выявленных нарушениях передается на локальный пульт управления и на центральный пульт по одному из каналов связи. Информация о процессах, параметрах и их нарушениях сохраняется в базе данных диспетчерского поста. Программное обеспечение осуществляет автоматический учет событий на объектах в электронных журналах.

При необходимости, к системе диспетчеризации можно подключить датчики измерения аналоговых величин и тем самым обеспечить комплексное решение управления и контроля на объекте. Для максимальной автономности работы, система диспетчеризации оснащается встроенным источником бесперебойного питания, который может поддерживать работу системы на протяжении суток без доступа к электросети. Расходы на диспетчеризацию объекта быстро окупаются за счет сокращения рабочих мест операторов (и всех взаимосвязанных затрат).

Централизованное оповещение об отклонениях от заданных параметров позволяет организовать обслуживание нескольких промышленных объектов силами одной оперативной дежурной бригады. После проведения диспетчеризации отпадает необходимость в постоянном присутствии на объекте обслуживающего персонала.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов систем водоотведения необходимую для обеспечения жителей и промышленных предприятий.

12.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

При прокладке новых сетей водоотведения, трассы трубопроводов должны проектироваться с учетом следующих рекомендаций:

- Сети канализации следует проектировать вдоль намеченных на перспективу дорог и границ населенных пунктов,

- Обязательным требованием является прокладка сети ниже глубины промерзания грунта;

- Количество пересечений с дорогами должно быть сведено к минимуму;

- Прокладка участков канализационной сети в зоне зеленых насаждений (планируемых или существующих) возможна только при их засеивании травянистыми растениями (в целях сохранения целостности трубопроводов);

- При прокладке сети должны быть соблюдены нормативные расстояния до других объектов инженерной инфраструктуры и фундаментов зданий.

Трассы прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.

12.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - территория между границами промплощадки и территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта.

Граница СЗЗ - линия, ограничивающая территорию или максимальную из плановых проекций пространства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превышают установленные гигиенические нормативы.

Табл. № 65. Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс.м3 /сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 0,2 | Более 0,2 до 5,0 | Более 5,0 до 50,0 | Более 50,0 до 200,0 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: Фильтрации Орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | - |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Примечания:

- СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс.куб.м./сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать по решению Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя,

- Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 куб.м./сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м,

- Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 куб.м./сутки СЗЗ следует принимать размером 50 м,

- указанные СЗЗ допускается увеличивать в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к очистным сооружениям с учетом реальной аэроклиматической ситуации по согласованию с органами и учреждениями государственной санитарно-эпидемиологической службы,

- СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м,

- СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока до селетебной территории следует принимать 100 м,

- СЗЗ от шламонакопителей следует принимать при наличии санитарно-эпидемиологического заключения органов госсанэпиднадзора.

Охранная зона для сетей канализации.

Основные нормы:

- Для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- Для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- Охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- Нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном грунте,

- Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и больше.

12.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Все действующие и проектируемые объекты централизованной системы водоотведения в перспективе развития городского поселения Чишминский поссовет предполагаются к размещению в границах п. Чишмы, утвержденных на период до 2036 года.

13.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.

13.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Одной из необходимых мер по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод является снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных. Для этого необходима качественная работа сооружений централизованной системы водоотведения и очистных сооружений с внедрением новых технологий.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», все очищенные сточные воды перед сбросом в водоем рекомендуется предварительно подвергать реагентной обработке, что позволит повысить эффективность очистки стоков до нормативов ПДК водоемов рыбохозяйственного значения. Целесообразно также рассмотреть вариант применения УФ-оборудования, что позволит повысить эффективность обеззараживания сточных вод и исключит попадание хлорорганических веществ в близлежащие водные объекты.

Для интенсификации процесса окисления органических веществ и выведения из системы соединений азота и фосфора наибольшее распространение получила технология нитри-денитрификации и биологического удаления фосфора. Для ее реализации необходимо организовать анаэробные и аноксидные зоны. Организация таких зон с высокоэффективной системой аэрации позволит повысить не только эффективность удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, жиров, нефтепродуктов, но и существенно сократить расход электроэнергии.

Использование населением выгребных ям на территории без централизованного водоотведения, которые, как правило, не оборудованы соответствующим образом, приводит к тому, что сточные воды попадают в почву, что ухудшает экологическую обстановку и создает возможность загрязнения подземных вод.

Отсутствие канализации на территории малоэтажной застройки создает определенные трудности для населения, ухудшая его бытовые условия. Также возрастает угроза возникновения и распространения опасных заболеваний среди местного населения. Проектом предлагается оборудование жилых домов, объектов социальной сферы и промышленности индивидуальными и локальными очистными сооружениями канализации, позволяющими выполнить очистку стоков до норм сброса в рыбохозяйственные водоемы. Очищенные таким образом воды можно вторично использовать для полива приусадебных участков и нужд мелиорации. Нормативно очищенные и вторично неиспользуемые воды сбрасываются в гидрографическую сеть на территории поселения.

Реализация данных мероприятий будет способствовать улучшению экологической ситуации в муниципальном образовании.

13.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки ситочных вод приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения. А остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10 %. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации любого предприятия по переработке сточных вод.

Твердые отходы, как и мусор с механических решеток вывозится в специально отведенное место. Для уменьшения и исключения отрицательного воздействия на окружающую среду предусматривается использование технологии компостирования активного ила с целью его дальнейшей переработки в качестве заключительной стадии технологических процессов обработки осадка на очистных сооружениях канализации.

Биотермическая обработка (компостирование) рассматривается в предлагаемой схеме как метод подготовки осадка к контролируемому экологически безопасному размещению в природной среде в качестве удобрения.

Биотермическая обработка осадков – это аэробный биотермический процесс разложения органического вещества, осуществляемый термофильными и мезофильными микроорганизмами, в результате которого происходит обеззараживание осадка, а также снижение влажности и улучшение физико-химических свойств компостируемой массы. Процесс биотермической обработки осадков производится с предварительным смешением осадка и наполнителя.    Применение наполнителя позволяет снизить влажность компостной смеси, улучшить структурные характеристики за счет повышения пористости, регулировать азотно-углеродное соотношение в смеси. В качестве наполнителя для компостирования осадков могут использоваться органические отходы: опилки; измельченные щепа, стружка, кора, гидролизный лигнин, целлюлозный скоп, ботва растений, солома; торф, листва. Тип наполнителя для рассматриваемых условий уточняется. Объемное соотношение осадка и наполнителей определяется в каждом конкретном случае и обычно составляет от 1:0,5 до 1:4. В качестве наполнителя может также применяться готовый продукт биотермической обработки – компост (наполнитель-рециркулянт).

Процесс компостирования субстрата на основе смесей осадка с наполнителем делится на две стадии: термофильная стадия - с участием термофильной микрофлоры, протекающая с разложением части органического вещества компостной массы и разогревом биомассы до 50-60 0С в течение 6-12 недель, в зависимости от температуры воздуха; мезофильная стадия - протекающая при температуре 30-35 0С в течение 2-3 месяцев в весенне-летний период и 4-5 месяцев - в осенне-зимний период, приводящая к дозреванию компоста. Для биотермического процесса необходимы определенные условия: влажность компостной массы - 70 -75%, рН. – не менее 6,5, а также рыхлая укладка компостной массы.

Приготовление компоста и его последующее применение в качестве удобрения определяются следующими нормативными документами:

- Федеральный Закон «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24 06. 98 г.;

- Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 10.01.02 г.;

- Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 03.99 г.;

- Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимкатами» № 109-фз от 19 июля 1997 г.;

- ГОСТ 17.4.3.07-2001 «Требования к свойствам осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений»;

- СанПиН 2.1.7.573-96 «Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения» Минздрав РФ;

- Временные правила охраны окружающей среды от отходов производства и потребления в Российской Федерации Минприроды 1994г.;

- СП 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов;

- СП 1.2.1170-02 «Гигиенические требования к безопасности агрохимикатов».

14.	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Все запланированные мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения направлены на обеспечение охраны здоровья населения, улучшение качества его жизни путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов.

Стоимость капитальных вложений определена ориентировочно исходя из экспертных оценок, имеющихся сводных сметных расчетов по объектам-аналогам, удельных затрат на единицу создаваемой мощности. При разработке проектно-сметной документации по каждому проекту стоимость подлежит уточнению.

Финансовые потребности для реализации проекта будут покрываться за счет выручки, поступающей от надбавки к тарифам, за счет тарифа за подключение с объектов жилищного фонда, а также за счет бюджетных средств различных уровней.

Табл. № 66. Ориентировочный объем вложений в систему водоотведения ГП Чишминский поссовет.

| № п/п | Наименование мероприятий и объектов | Необходимый объем вложений, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | I этап 2026-2029 гг | II этап 2030-2032 гг | III этап 2033-2036 гг |
| 1 | Разработка ПСД по новому строительству и реконструкции канализационных сетей и сооружений с государственной экспертизой ПСД согласно 87 Постановления Правительства РФ "о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", а также получение заключения о достоверности сметной стоимости ПСД. | 8647.51 | 8647.51 |  |  |
| 2 | Установка приборов контроля учета сточных вод. | 790 | 527 | 132 | 132 |
| 3 | Реконструкция/новое строительство на базе существующих БОС, производительностью 6.6 тыс.куб./сут | 1276000 | 1276000 |  |  |
| 4 | Автоматизация системы контроля и управления КОС | 1400 | 700 | 700 |  |
| 5 | Установка приборов контроля доступа посредством jprs передачи сигналов. | 1300 | 650 | 650 |  |
|  | Продление Решения о предоставлении водного объекта в пользование | 450 | 450 |  |  |
| 6 | Разработка проектов зон санитарной охраны действующих объектов систему водоотведения с получением соответственно экспертного, затем санитарно- эпидемиологического заключений. | 5400 | 5400 |  |  |
| 7 | Мониторинг состояния поверхностных вод непосредственно в точке сброса, вверх по течению (до точки сброса) и ниже по течению (после точки сброса). | 720 | 240 | 240 | 240 |
| 8 | Обследование и паспортизация существующих сетей водоотведения | 150 | 150 |  |  |
| 9 | СМР по реконструкции канализационных сетей, монтажу новых канализационных коллекторов. | 142133 | 63501.5 | 33273.1 | 45358.2 |
| 10 | Формирование ограждения зон санитарной охраны объектов системы иводоотведения | 275 | 275 |  |  |
| 11 | Реконструкция дествующих и новое строительство КНС | 73780 | 46500 | 21320 | 5960 |
| 12 | Замена задвижек в колодцах аварийного сброса (дюкерах) | 1050 | 262.5 | 525 | 262.5 |
| Итого по водоотведению |  | 1512095 | 1403303 | 56839.8 | 51952.37 |
| Электрооборудование и электросети |  |  |  |  |  |
| 1 | Размещение дизель генераторной установки для обеспечения второй категории электроснабжения | 28000 | 28000 |  |  |
| 2 | Замена наружных светильников на объектах на энергосберегающие | 820 | 273 | 273 | 273 |
| 3 | Замена электросчетчиков с истекшим сроком поверки | 90 |  | 90 |  |
| 4 | Замер сопротивления изоляции и контура заземления | 65 |  | 65 |  |
|  | Итого по электрооборудованию на 1 нас.пункт | 173850 | 169640 | 2570 | 1640 |
|  | Всего по плану водоснабжение | 1685945 | 1572943 | 59410 | 53592 |

Оценка капитальных вложений, выполненных в ценах, установленных территориальными справочниками на момент выполнения схемы, будет приведена в соответствии к текущим прогнозным ценам после изготовления проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений, модернизацию КНС, замену и новое строительство канализационных сетей.

15.	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Согласно Постановлению Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения» к целевым  (плановым) показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- Показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- Показатели качества обслуживания абонентов;

- Показатели качества очистки сточных вод;

- Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества очистки сточных вод;

- Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

15.1	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения с разбивкой по годам

Рекомендуемые мероприятия, способствующие повышению надежности и бесперебойности водоотведения:

- Ремонт существующих и строительство новых сетей водоотведения с использованием труб из материалов, устойчивых к коррозии и обладающих высокой пропускной способностью (например, полиэтиленовые);

- Развитие производственных баз, необходимых для своевременного выполнения аварийно-профилактических работ, систем повышения надежности электроснабжения объектов, систем безопасности и связи и закупка необходимого оборудования;

- Использование на сетях водоотведения принципа кольцевания;

- Организация возможности переключения между собой главных коллекторов и внутриквартальной сети;

- Реконструкция и модернизация действующих канализационных насосных станций.

15.2	Показатели очистки сточных вод с разбивкой по годам

Качество сточных вод должно соответствовать нормативным документам охраны окружающей среды. Основным нормативным документом, в котором воплощена концепция нормирования сбросов, является «Методика разработки нормативов допустимых сбросов НДС веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей», утвержденная Приказом МПР РФ от 17.12.2007 г. № 333.

В целях повышения качества очистки стоков п. Чишмы необходимо проведение следующих мероприятий:

- Реконструкция биологических очистных сооружений п. Чишмы с целью приведения технологии очистки в соответствие с составом сточных вод и объемом поступающих стоков;

- Применение абонентам локальных очистных сооружений;

- Внедрение на стадии биологической очистки эффективных технологий в соответствии с составом стоков для достижения глубокой очистки,

- Использование метода реагентной обработки стоков перед сбросом в водоем

15.3	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод с разбивкой по годам

Рекомендуемые мероприятия, способствующие повышению эффективности использования ресурсов:

- Установка у всех абонентов индивидуальных приборов учета сточных вод;

- Мониторинг качества состава горизонтов подземных вод с целью установления их защищенности от загрязнений;

- Своевременно производить замену изношенных и аварийных участков трубопровода;

- Использовать современные системы трубопроводов и арматуры, исключающие потери жидкости из системы;

- Внедрение на всех объектах системы водоотведения энергосберегающего оборудования.

15.4	Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Целевые показатели, предусмотренные п.15.1-15.4 устанавливаются исходя из фактических показателей деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования с применением повышающих коэффициентов, рассчитанных уполномоченным органом с учетом износа централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Плановые показатели развития централизованной системы водоотведения согласно п.п. 15.1, 15.2, 15.3, 15.4 сведены в таблицу № 59.

Табл. № 67. Показатели развития централизованной системы водоотведения с разбивкой по годам

| № п./п. | Показатель | Ед. изм. | Базовый показатель, 2026 г. | Целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2027 г. | 2031 г. | 2036 г. |
| 1 | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./км | 0,2 | 0,2 | 0,15 | 0,15 |
| 1.2 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 89 | 70 | 50 | 20 |
| 2. | Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимого сброса | % | 73 | 85 | 100 | 100 |
| 2.2 | Доля сточных вод, подвергшихся очистке, в общем объеме сбрасываемых вод | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 0 | 75 | 90 | 100 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт/ куб.м | 0,3 | 0,32 | 0,4 | 0,4 |
| 4. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля заявок на подключение, исполненная по итогам года | % | - | 77 | 92 | 100 |

16.	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Все выявленные бесхозяйные объекты в рамках развития системы водоотведения позднее должны передаваться на обслуживание организации, осуществляющей в границах муниципального образования контроль системы централизованного водоотведения, в которую входят указанные бесхозяйные объекты и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных объектов водоотведения. Расходы на обслуживание таких объектов включаются в тарифы соответствующей организации. На момент разработки проекта, на территории городского поселения Чишминский поссовет бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения не выявлены.